ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание и текущий ремонт

технологического оборудования модульной КПГ-заправки (АГНКС)

| Заказчик: ООО «ТН-АЗС-ЗАПАД» Главный инженер ___________________/Глотов И.В./ | Подрядчик: __________________/ / |
| --- | --- |

Список терминов и сокращений:

ТЗ – техническое задание;

ТО – техническое обслуживание;

ТР – текущий ремонт;

МАЗС – многотопливная автозаправочная станция;

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;

КПГ – компримированный природный газ;

ЖА – жидкий азот;

АСУ – автоматизированная система управления;

ТРК – топливораздаточная колонка;

ТС – транспортное средство;

БАГ – блок аккумуляторов газа;

КБ – компрессорный блок (компрессорная установка);

ПСК – предохранительный сбросной клапан;

ЭМК – электромагнитный клапан;

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и средства автоматики;

ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности и материалы;

ППР – планово-предупредительный ремонт;

ЦСМ – центр стандартизации метрологии и испытаний;

ФНП – Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.

- Работы по ТО и ТР оказать в соответствии:

- Приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года № 536 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

- Приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года № 530 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;

- Приказа Ростехнадзора от 11 декабря 2020 года № 519 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»;

- Приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года № 528 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"

- ГОСТ Р 54982-2012 далее ГОСТ Р 54982-2022 Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация;

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах;

- СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные Требования пожарной безопасности;

- Приказа Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (с изменениями и дополнениями);

- Требованиям к эксплуатации, согласно инструкциям заводов-изготовителей по регламентному обслуживанию оборудования и сосудов, работающих под давлением

2. Цель выполнения работ.

2.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ для поддержания технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС (далее – Заказчик) в нормативном работоспособном состоянии.

2.2. Адресная программа Объектов и перечень установленного оборудования указаны в Таблице №1 к ТЗ.

2.3. Объем и характер оказываемых подрядной организацией работ и услуг определяется Перечнем работ и услуг, входящих в регламентное ТО и ТР технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС и перечнем дополнительных ремонтных работ.

3. Перечень работ и услуг.

3.1. Регламентное ТО, ТР технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС (Таблица №2 к ТЗ) включают в себя:

- проведение регламентных работ по ТО и ТР технологического оборудования;

- гидравлическое испытание гибких резинотканевых рукавов;

- гидравлическое испытание и настройка предохранительных клапанов;

- подготовка манометров и термометров к поверке в ЦСМ;

- подготовка газоанализаторов и датчиков загазованности к поверке в ЦСМ;

- подготовка (калибровка) ТРК к поверке в ЦСМ;

- подготовка сосудов, работающих под давлением к освидетельствованию;

- консультационную поддержку работы пользователей по вопросам эксплуатации оборудования, дефектовку неисправного оборудования с составлением дефектных ведомостей, информирование о необходимости технического освидетельствования, диагностики, замены в соответствии с документацией производителя оборудования.

3.2. Дополнительные ремонтные работы технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС (Таблица №3 к ТЗ) включают в себя:

- выполнение дополнительных ремонтных работ по разовым заявкам Заказчика, в соответствии с критериями критичности заявок и нормативным временем реагирования, в том числе предоставление спецтехники.

4. Порядок выполнения работ и услуг.

4.1. Регламентное ТО, ТР технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС и дополнительные ремонтные работы осуществляются Подрядчиком его силами и средствами с использованием принадлежащих ему расходных материалов и комплектующих, необходимых в процессе обслуживания и ремонта.

4.2. Закупка расходных материалов и комплектующих, необходимых для осуществления работ/услуг по ТЗ осуществляется Подрядчиком самостоятельно, исходя из потребностей для осуществления регламентного ТО, ТР и дополнительных работ.

4.3. Подрядчик обязан консультировать персонал Заказчика на обслуживаемом объекте по вопросам эксплуатации технологического оборудования.

4.4. Выполнение дополнительных ремонтных работ и услуг осуществляются по факту выхода из строя (подозрений на выход из строя) оборудования на основании заявок с составлением дефектных ведомостей.

4.5. В случае необходимости, при выполнении дополнительных ремонтных работ и услуг, Подрядчик по заявке Заказчика составляет сметный (калькуляционный) расчет (Приложение №1 к ТЗ) для согласования с Заказчиком, в котором указывается перечень и стоимость работ согласно Таблицы №2 к ТЗ и перечень и стоимость запасных частей (при необходимости). Срок подготовки и предоставления смет не должен превышать 5 рабочих дней со дня Заявки. Стоимость подготовки сметного расчета входит в стоимость работ и отдельно Заказчиком не оплачивается.

4.6. Подрядчик приступает к выполнению работ в соответствии с нормативными сроками реагирования, указанными в Таблице №3 к ТЗ.

4.7. Подрядчик должен обеспечить наличие на своем складе необходимой номенклатуры используемых запасных частей, расходных материалов, а также подменный фонд средств измерения требующих поверки в ЦСМ, в достаточном объеме для осуществления срочной замены и недопущения простоев в работе оборудования Заказчика. Запасные части должны быть оригинальными и иметь соответствующие сертификаты от производителя. Применение неоригинальных запасных частей при необходимости импортозамещения и в иных случаях в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

4.8. В случае обнаружения в процессе ТО и ТР неисправностей оборудования, влекущих выполнение работ, не предусмотренных настоящим ТЗ, Подрядчик письменно ставит в известность представителя Заказчика.

4.9. Утилизация всех обнаруженных в процессе технического обслуживания невостребованных деталей, складированного мусора, расходных материалов производится силами Подрядчика и за его счет.

4.10. После окончания работ специалист Подрядчика делает отметку во всех требуемых ФНП документах: формулярах (паспортах) ТРК и сосудов, журналах учета ремонта оборудования, графиках ППР и т.д.

4.11. Подрядчик за свой счет устраняет недостатки, возникшие по вине Подрядчика, обнаруженные Заказчиком при сдаче-приемке работ, в сроки, согласованные Сторонами.

4.12. Подрядчик обязан осуществлять производство работ, требующих наличия необходимых специальных разрешений только при наличии таких разрешений, согласовывать с Заказчиком привлечение сторонних подрядных организаций к выполнению на объектах Заказчика работ, требующих специальных лицензий и разрешений.

4.13. Подрядчик обязан оснастить за свой счет своих работников всеми требуемыми средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой с антистатическими свойствами, инструментом, исключающим искрообразование и оборудованием во взрывозащищенном исполнении, необходимыми для безопасного выполнения работ в соответствии с требованиями Стандартов Заказчика.

4.14. Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение своими работниками и специалистами привлеченного субподрядчика и нести ответственность за несоблюдение ими действующих требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, неукоснительно соблюдать требования Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объекте Заказчика.

4.15. Подрядчик должен соответствовать квалификационным требованиям.

4.16. Подрядчик обязан информировать Заказчика и до получения от него указаний, приостанавливать выполнение работ/услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий (в том числе порчи имущества Заказчика).

4.17. Подрядчик обязан в случаях возникновения на обслуживаемом объекте аварийных и чрезвычайных ситуаций оказывать содействие по их локализации в рамках ТЗ. При необходимости информировать о возникновении аварийных ситуаций соответствующие городские службы, в пределах своей компетенции и ответственности.

4.18. Подрядчик обязан представить Заказчику список должностных лиц, имеющих право доступа к выполнению работ по ТО и ТР технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС в рамках ТЗ и обновлять его по мере необходимости. Обеспечить всех работников, занимающихся ТО и ТР, документами, удостоверяющими принадлежность к Подрядчику.

4.19. Подрядчик обязан сообщать Заказчику о несоответствии технического состояния технологического оборудования модульной КПГ-заправки требованиям нормативных и эксплуатационных документов, обнаруженных в процессе выполнение работ/услуг.

4.20. В случае если работы, в связи с особенностями технологии выполнения, не могут быть завершены на отдельно взятом объекте в течение рабочей смены Подрядчика, он обязан на время перерыва в работах предусмотреть за собственный счет мероприятия, позволяющие осуществлять безопасное движение автотранспорта и людей по территории объекта до полного завершения работ.

4.21. Для допуска на объект и обеспечения безопасности при производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться Стандартом СТО ТН-З-449/ОРД 1.0-2023 «Инструкция о порядке допуска подрядных организаций на объекты ООО «ТН-АЗС-Запад» утвержденным и введенной в действие приказом ООО «ТН-АЗС-Запад» №3174/23/ОД от 21.12.2023 г.

Подрядчик обязан перед выполнением работ заполнить и подписать Наряд-допуск и Акт-допуск на проведение работ в местах действия опасных или вредных факторов, газоопасных работ, за исключением периодически повторяющихся работ регламентного технического обслуживания и текущего ремонта, выполняемых постоянными бригадами.

Заказчик вправе в случае нарушения Подрядчиком мер безопасности, которые могут нанести вред здоровью работникам, возникновению аварий и пожаров приостанавливать работы до полного устранения нарушений и накладывать штрафные санкции за грубые нарушения мер безопасности на рабочих местах, при установлении факта повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Подрядчика, в иных случаях – в соответствии с вышеназванным Стандартом СТО ТН-З-449/ОРД 1.0-2023.

4.22. Подрядчик обязан перед выполнением работ в темное время суток в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни согласовывать с Заказчиком доступ на территорию, в помещения, к оборудованию Заказчика.

4.23. Подрядчик обязан обучить и аттестовать за свой счёт своих работников нормам и правилам по промышленной безопасности, обязать работников предъявлять на МАЗС подтверждающие их квалификацию документы на газоопасные виды работ.

4.24. Подрядчик гарантирует, что необходимая квалификация его работников подтверждена соответствующими дипломами, свидетельствами, протоколами и сертификатами.

4.25. В случае повторного выхода из строя оборудования в связи с низким качеством работ/услуг или используемых ТМЦ все работы, в том числе и вызов Госповерителя (при гарантийном ремонте ТРК) осуществляется за счет Подрядчика.

4.26. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы или некачественные запасные части, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан переделать эти работы/поставить запасные части для обеспечения их надлежащего качества в согласованные Сторонами сроки.

4.27. Выполнение работ осуществляются Подрядчиком в ежедневном режиме, включая выходные и праздничные дни, согласно установленному нормативному времени реагирования в зависимости от критичности заявок. Заказчик имеет право расширять перечни работ по согласованию Сторон, относящиеся к конкретным категориям срочности в соответствии с фактической аварийной ситуацией.

4.28. В отдельных случаях, по согласованию Сторон, Заказчик имеет право установить Подрядчику в заявке конкретное время проведения работ (в том числе ночное время в период с 00:00 до 6:00) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.29. Подрядчик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и доставку на объект Заказчика необходимых для выполнения работ по ТЗ запасных частей, материалов (оборудования).

4.30. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику по его запросам любую информацию, связанную с выполнением работ по ТЗ, включая всю документацию, предусмотренную законодательством РФ, на все материалы, применяемые при проведении работ, но не более той, что предоставлена заводом-изготовителем.

4.31. Подрядчик обязуется обеспечивать сохранность имущества Заказчика и коммуникаций, проходящих в зоне проведения работ, согласно схемам размещения подземных и наземных коммуникаций, предоставляемых Заказчиком по требованию Подрядчика, и нести материальную ответственность, в случае, если причиненный ущерб является доказанной виной Подрядчика.

4.32. Качество работ должно соответствовать требованиям нормативно-правовых документов, основываться на действующих технических условиях и рекомендациях, а также требованиям, предъявляемым к работам данного рода.

4.33. Подрядчик дает гарантию на качество выполненных работ и используемых материалов в течение 12 (двенадцати) месяцев, с момента подписания Акта о приемке выполненных работ или в рамках гарантийного срока завода-изготовителя (продавца), у которого был приобретен товар, но не менее 6-ти месяцев.

Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, сроки выполнения работ, качество и стоимость материалов, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС и т.п.

4.34. Подрядчик приказом назначает представителя в комиссию по расследованию причин аварий и инцидентов, произошедших на участке технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС.

- Требования к реагированию на заявки по внеплановым работам.

5.1 Подрядчик обязан организовать работу круглосуточной «горячей линии» для принятия заявок от уполномоченных представителей Заказчика                                               по телефону:____________

5.2 Стороны признают юридическую силу сообщений, полученных посредством почтовых сообщений или иного вида сообщений в электронном виде. Стороны считают уведомления или иные электронные сообщения, эквивалентными соответствующим бумажным документам, если они отправлены с официальных адресов электронной почты, созданной с использованием официального адреса электронной почты, отраженных в Договоре.

5.3 Критичность заявок и нормативное время реагирования указывается в                           Таблице №4 к ТЗ

6. Стоимость и порядок оплаты выполненных работ.

6.1. Стоимость регламентного технического обслуживания технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС и текущего ремонта (за единицу измерения) указана в Таблице №5 к ТЗ и должна включать стоимость всех расходных материалов и ТМЦ, связанных с выполнением указанных в Таблице №2 к ТЗ работ.

6.2. Стоимость дополнительных работ (Таблица №3 к ТЗ) формируется из стоимости нормо-часа за одну единицу оборудования (Таблица №5 к ТЗ), нормативного времени выполнения и стоимости израсходованных при этом запчастей и ТМЦ. Вариант актирования:

1. Самодекларация (по фактическим затратам) с соблюдением одного из требований:

- наличие УПД (счёт-фактуры и накладной ТОРГ-12) на товар;

- наличие платёжного поручения по оплате данного товара с оригинальной печатью банка;

- наличие фискального чека на товар.

2. Приобретение ЗИП у согласованного ЗГД ритейлера с предоставлением поставщиком услуг подтверждающих документов (чек, счет, документ, подтверждающий оплату, платежное поручение, УПД, счет-фактуру).

3. По ценам поставщика услуг. Если поставщик является производителем оборудования, либо его официальным представителем, то цена принимается равной той, которая представлена в счетах на оплату.

4. Использование исторических данных (цен). Если товар ранее приобретался за последний год. Срок действия цены не более 12 месяцев.

Таблица №1 к ТЗ

Адресная программа Объектов и перечень установленного оборудования

| № п/п | № МАЗС | Адрес МАЗС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 164 | Московская обл., Павлово-Посадский р-он, Кузнецовский с/о, д. Кузнецы, д. 121 |
| Перечень установленного оборудования для ТО и ТР: |  |  |
| 1.1 | Контейнерная автозаправочная станция КПГ в сборе с технологической обвязкой, арматурой, КИП и А – 1 шт. |  |
| 1.2 | Компрессорный блок (компресорная установка) на базе поршневого компрессора «Shelf» Shelf 4/0,3÷0,6-24,5/570÷1000/200/985 – 1 шт. |  |
| 1.3 | Блок аккумуляторов газа (БАК) Shelf 24.100.2.24,5 – 1 шт. |  |
| 1.4 | Панель приоритетов Shelf2L – 1 шт. |  |
| 1.5 | Осушитель адсорбционный Shelf Dry 700 DN 32 PN 16 – 2 шт. |  |
| 1.6 | Фильтр Clean 200 DN 32 PN 16 – 1 шт. |  |
| 1.7 | Газосборник ГВ-2-1,56-2-УХЛ1 – 1 шт. |  |
| 1.8 | Блок подготовки газа с регенерацией Shelf CK-1200 – 1 шт. |  |
| 1.9 | Колонка для отпуска сжатого природного газа Shelf 100-1 CNG – 2 шт. |  |
| 1.10 | Компрессор воздушный – 1 шт. |  |
| 1.11 | Шкаф управления САУ «Shelf 200» – 1 шт. |  |
| 2 | 36 | Московская обл., г.о. Волоколамский, г. Волоколамск, ш. Рижское, д.6 |
| Перечень установленного оборудования для ТО и ТР: |  |  |
| 2.1 | Контейнерная автозаправочная станция СПГ в сборе с технологической обвязкой, арматурой, КИП и А – 1 шт. |  |
| 2.2 | Компрессорный блок (компресорная установка) на базе поршневого компрессора «Shelf» Shelf 3/0,15÷0,3-24,5/625÷1000/230/985 – 1 шт. |  |
| 2.3 | Блок аккумуляторов газа (БАК) Shelf 24.100.2.24,5 – 1 шт. |  |
| 2.4 | Панель приоритетов Shelf2L – 1 шт. |  |
| 2.5 | Осушитель адсорбционный Shelf Dry 700 DN 32 PN 16 – 2 шт. |  |
| 2.6 | Фильтр Clean 200 DN 32 PN 16 – 1 шт. |  |
| 2.7 | Газосборник ГВ-2-1,56-2-УХЛ1 – 1 шт. |  |
| 2.8 | Блок подготовки газа с регенерацией Shelf CK-1200 – 1 шт. |  |
| 2.9 | Колонка для отпуска сжатого природного газа Shelf 100-1 CNG – 2 шт. |  |
| 2.10 | Компрессор воздушный – 1 шт. |  |
| 2.11 | Шкаф управления Шельф 230/380 – 1 шт. |  |
| 3 | 570 | Ярославская обл., Ярославский р-н., Юго-западная окружная дорога, Ивняковское с/п, п. Ивняки, строение, 47 |
| Перечень установленного оборудования для ТО и ТР: |  |  |
| 3.1 | Контейнерная автозаправочная станция СПГ в сборе с технологической обвязкой, арматурой, КИП и А – 1 шт. |  |
| 3.2 | Компрессорный блок (компресорная установка) на базе поршневого компрессора «Shelf» Shelf 3/0,15÷0,3-24,5/625÷1000/230/985 – 1 шт. |  |
| 3.3 | Блок аккумуляторов газа (БАК) Shelf 24.100.2.24,5 – 1 шт. |  |
| 3.4 | Панель приоритетов Shelf2L – 1 шт. |  |
| 3.5 | Осушитель адсорбционный Shelf Dry 700 DN 32 PN 16 – 2 шт. |  |
| 3.6 | Фильтр Clean 200 DN 80 PN 16 – 1 шт. |  |
| 3.7 | Газосборник ГВ-2-1,56-2-УХЛ1 – 1 шт. |  |
| 3.8 | Система осушки газа СОГР-1200 – 1 шт. |  |
| 3.9 | Колонка для отпуска сжатого природного газа Shelf 100-1 CNG – 2 шт. |  |
| 3.10 | Компрессор воздушный – 1 шт. |  |
| 3.11 | Шкаф управления Шельф 230/380 – 1 шт. |  |

Таблица №2 к ТЗ

Перечень работ и услуг, входящих в регламентное ТО1

технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС

| № п/п | Наименование работ | Периодичность работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сосуды, работающие под давлением |  |
| 1.1 | Осмотр сосудов вместе с арматурой и приборами КИП, в присутствии ответственного за эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением. Проверка герметичности и целостности всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией. | 1 раз в 3 месяца |
| 1.2 | Контроль наличия табличек, наклеек, бирок, плакатов безопасности и схемы технологической обвязки с обозначениями и последовательностью подключения при сливоналивных работах и рабочем режиме. | Замена по мере необходимости |
| 1.3 | Испытания предохранительных (сбросных) клапанов. Настройка на избыточное давление +15% от рабочего. Каждый сбросной клапан должен иметь обозначение (бирку) с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) | 1 раз в 6 месяцев. Подтверждается актом. |
| 1.4 | Восстановление лакокрасочного покрытия с подготовительными работами | 1 раз в 6 месяцев По мере необходимости. |
| 1.5 | Текущий ремонт с заменой прокладок, уплотнений, сальников запорной арматуры и соединений | 1 раз в год. По мере необходимости. |
| 2 | Технологические газопроводы и арматура |  |
| 2.1 | Наружный осмотр газопроводов и запорной арматуры, проверка герметичности и целостности всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений, сальниковых уплотнений приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией | 1 раз в месяц |
| 2.2 | Восстановление лакокрасочного покрытия с подготовительными работами | 1 раз в 6 месяцев По мере необходимости. |
| 2.3 | Контроль наличия табличек, наклеек, бирок, обозначений на запорной арматуре и газопроводе направления движения потока газа согласно технологической схеме | Замена по мере необходимости |
| 2.4 | Смазка осей шаровых кранов и приводов электромагнитных клапанов проникающей смазкой | 1 раз в месяц |
| 2.5 | Протяжка креплений газопровода, соединений, фланцев, опор и стоек | 1 раз в месяц |
| 2.6 | Текущий ремонт с заменой износившихся и поврежденных болтов, прокладок, уплотнений, сальников запорной арматуры и соединений с дегазацией участка газопровода | 1 раз в год |
| 2.7 | Испытания предохранительных (сбросных) клапанов. Настройка на избыточное давление +15% от рабочего. | 1 раз в 6 месяцев. Подтверждается актом. |
| 3 | Топливораздаточная колонка |  |
| 3.1 | Смазка запорных механизмов, замков и уплотнителей корпуса | 1 раз в месяц |
| 3.2 | Проверка объёмомера (массомера) с проливом на мерник. Калибровка при необходимости | 1 раз в год |
| 3.3 | Очистка тонкого фильтра-газоотделителя | 1 раз в 3 месяца |
| 3.4 | Проверка работоспособности электромагнитного клапана, при необходимости с разборкой чисткой сёдел и заменой уплотнительных колец | 1 раз в месяц |
| 3.5 | Проверка заправочных и разгрузочных шлангов, в том числе на предмет их утечки, повреждения и целостности внешнего покрытия. | 1 раз в месяц |
| 3.6 | Проверка наполнительного клапана (пистолета) на работоспособность, смазка деталей и замена прокладок | 1 раз в месяц |
| 3.7 | Гидравлическое испытание заправочных рукавов на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления. Каждый рукав должен иметь обозначение (бирку) с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) | 1раз в 3 месяца. Подтверждается актом. |
| 4 | Система осушки газа |  |
| 4.1 | Наружный осмотр газопроводов и запорной арматуры. Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией. | 1 раз в месяц |
| 4.2 | Протяжка болтовых и винтовых соединений | 1 раз в месяц |
| 4.3 | Проверка работы и настройка сетевого запоминающего измерителя микровлажности газов | 1 раз в месяц |
| 5 | Компрессорное оборудование |  |
| 5.1 | Проверка герметичности соединений, креплений, конденсатоотводчика, состояния фильтров, натяжения приводного ремня, уровня масла и антифриза. Долив масла и антифриза при необходимости | 1 раз в месяц |
| 5.2 | Наружный осмотр всех компонентов пневмосети. Проверка резьбовых соединений, затяжка болтов и т.д. | 1 раз в месяц |
| 5.3 | Контроль давления во всех ступенях работы компрессора. Если давление не соответствует номинальному, проверить состояние поршневых колец и газовых клапанов. | 1 раз в месяц |
| 5.4 | Очистка фильтра грубой очистки масляной системы | 1 раз в месяц |
| 5.5 | Проверка уровня шума и вибрации при работе компрессора | 1 раз в месяц |
| 5.6 | Выполнение работ по графику технического обслуживания компрессорного блока Shelf (согласно паспорта завода изготовителя) | 100 часов 500 часов 2000 часом и далее через каждые 2000 часов |
| 6 | Блок аккумуляторов газа |  |
| 6.1 | Проверка и протяжка соединений и креплений, наличие вмятин, коррозии, трещин и маркировки на баках. Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией | 1 раз в месяц |
| 7 | Панель приоритетов |  |
| 7.1 | Проверка соединений трубопроводов, наличие коррозии и трещин. Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией | 1 раз в месяц |
| 8 | КИП и А |  |
| 8.1 | Осмотр приборов, подводящих кабелей, проводов на наличие потёртостей и трещин, сохранность пломб (при наличии), выявление неисправностей в процессе эксплуатации подтяжка контактной группы | 1 раз в месяц |
| 8.2 | Проверка низковольтных кабелей, проводки на целостность, ввода в устройства | 1 раз в месяц |
| 8.3 | Проверка исправности показаний всех каналов приходящих на приборы | 1 раз в месяц |
| 8.4 | Проверка креплений датчиков загазованности и извещателей пламени | 1 раз в месяц |
| 8.5 | Проверка контрольной смесью (10-20% НКПР) датчиков загазованности и специальным фонарём извещателей пламени на технологической площадке КПГ, в колодцах и ТРК с проверкой отключения схемы подачи газа и срабатыванием схемы включения системы оповещения о пожаре | 1 раза в 3 месяца. Подтверждается актом. |
| 8.6 | Проверка срабатывания звуковой и световой сигнализации, наличие пломб на информационном щите | 1 раз в месяц |
| 8.7 | Проверка соответствия показаний стационарного газоанализатора с переносным | 1 раз в 3 месяца |
| 8.8 | Проверка манометров и термометров на целостность, помутнение стекла и содержание жидкости | 1 раз в месяц |
| 8.9 | Нанесение указателя рабочего давления и рабочей температуры на манометрах и термометрах | 1 раз в месяц |
| 8.10 | Проверка контрольным манометром рабочих манометров | 1 раз в 6 месяцев |
| 8.11 | Снятие штатных средств измерения и установка подменного фонда | При необходимости |
| 9 | Электрооборудование, автоматика и АСУ Shelf |  |
| 9.1 | Профилактический внешний и внутренний осмотр щитов автоматики. Наличие маркировки и списка автоматических выключателей | 1 раз в 3 месяца |
| 9.2 | Протяжка винтовых соединений автоматических выключателей | 1 раз в 6 месяцев |
| 9.3 | Сравнение соответствия показаний по параметрам: давления, температуры, объема, и др. с документацией производителя | 1 раз в месяцев |
| 9.4 | Корректировка и настройка программного обеспечения в части АСУ Shelf | При необходимости |

Перечень работ и услуг, входящих в регламентное ТО2

технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС

| № п/п | Наименование работ | Периодичность работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сосуды, работающие под давлением |  |
| 1.1 | Осмотр сосудов вместе с арматурой и приборами КИП, в присутствии ответственного за эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением. Проверка герметичности и целостности всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией. | 1 раз в 3 месяца |
| 1.2 | Контроль наличия табличек, наклеек, бирок, плакатов безопасности и схемы технологической обвязки с обозначениями и последовательностью подключения при сливоналивных работах и рабочем режиме. | Замена по мере необходимости |
| 1.3 | Испытания предохранительных (сбросных) клапанов. Настройка на избыточное давление +15% от рабочего. Каждый сбросной клапан должен иметь обозначение (бирку) с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) | 1 раз в 6 месяцев. Подтверждается актом. |
| 1.4 | Восстановление лакокрасочного покрытия с подготовительными работами | 1 раз в 6 месяцев По мере необходимости. |
| 2 | Технологические газопроводы и арматура |  |
| 2.1 | Наружный осмотр газопроводов и запорной арматуры, проверка герметичности и целостности всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений, сальниковых уплотнений приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией | 1 раз в месяц |
| 2.2 | Восстановление лакокрасочного покрытия с подготовительными работами | 1 раз в 6 месяцев По мере необходимости. |
| 2.3 | Контроль наличия табличек, наклеек, бирок, обозначений на запорной арматуре и газопроводе направления движения потока газа согласно технологической схеме | Замена по мере необходимости |
| 2.4 | Смазка осей шаровых кранов и приводов электромагнитных клапанов проникающей смазкой | 1 раз в месяц |
| 2.5 | Протяжка креплений газопровода, соединений, фланцев, опор и стоек | 1 раз в месяц |
| 2.6 | Испытания предохранительных (сбросных) клапанов. Настройка на избыточное давление +15% от рабочего. | 1 раз в 6 месяцев. Подтверждается актом. |
| 3 | Топливораздаточная колонка |  |
| 3.1 | Смазка запорных механизмов, замков и уплотнителей корпуса | 1 раз в месяц |
| 3.2 | Очистка тонкого фильтра-газоотделителя | 1 раз в 3 месяца |
| 3.3 | Проверка работоспособности электромагнитного клапана, при необходимости с разборкой чисткой сёдел и заменой уплотнительных колец | 1 раз в месяц |
| 3.4 | Проверка заправочных и разгрузочных шлангов, в том числе на предмет их утечки, повреждения и целостности внешнего покрытия. | 1 раз в месяц |
| 3.5 | Проверка наполнительного клапана (пистолета) на работоспособность, смазка деталей и замена прокладок | 1 раз в месяц |
| 3.6 | Гидравлическое испытание заправочных рукавов на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления. Каждый рукав должен иметь обозначение (бирку) с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) | 1раз в 3 месяца. Подтверждается актом. |
| 4 | Система осушки газа |  |
| 4.1 | Наружный осмотр газопроводов и запорной арматуры. Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией. | 1 раз в месяц |
| 4.2 | Протяжка болтовых и винтовых соединений | 1 раз в месяц |
| 4.3 | Проверка работы и настройка сетевого запоминающего измерителя микровлажности газов | 1 раз в месяц |
| 5 | Компрессорное оборудование |  |
| 5.1 | Проверка герметичности соединений, креплений, конденсатоотводчика, состояния фильтров, натяжения приводного ремня, уровня масла и антифриза. Долив масла и антифриза при необходимости | 1 раз в месяц |
| 5.2 | Наружный осмотр всех компонентов пневмосети. Проверка резьбовых соединений, затяжка болтов и т.д. | 1 раз в месяц |
| 5.3 | Контроль давления во всех ступенях работы компрессора. Если давление не соответствует номинальному, проверить состояние поршневых колец и газовых клапанов. | 1 раз в месяц |
| 5.4 | Очистка фильтра грубой очистки масляной системы | 1 раз в месяц |
| 5.5 | Проверка уровня шума и вибрации при работе компрессора | 1 раз в месяц |
| 5.6 | Выполнение работ по графику технического обслуживания компрессорного блока Shelf (согласно паспорта завода изготовителя) | 100 часов 500 часов 2000 часом и далее через каждые 2000 часов |
| 6 | Блок аккумуляторов газа |  |
| 6.1 | Проверка и протяжка соединений и креплений, наличие вмятин, коррозии, трещин и маркировки на баках. Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией | 1 раз в месяц |
| 7 | Панель приоритетов |  |
| 7.1 | Проверка соединений трубопроводов, наличие коррозии и трещин. Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией | 1 раз в месяц |
| 8 | КИП и А |  |
| 8.1 | Осмотр приборов, подводящих кабелей, проводов на наличие потёртостей и трещин, сохранность пломб (при наличии), выявление неисправностей в процессе эксплуатации подтяжка контактной группы | 1 раз в месяц |
| 8.2 | Проверка низковольтных кабелей, проводки на целостность, ввода в устройства | 1 раз в месяц |
| 8.3 | Проверка исправности показаний всех каналов приходящих на приборы | 1 раз в месяц |
| 8.4 | Проверка креплений датчиков загазованности и извещателей пламени | 1 раз в месяц |
| 8.5 | Проверка контрольной смесью (10-20% НКПР) датчиков загазованности и специальным фонарём извещателей пламени на технологической площадке КПГ, в колодцах и ТРК с проверкой отключения схемы подачи газа и срабатыванием схемы включения системы оповещения о пожаре | 1 раза в 3 месяца. Подтверждается актом. |
| 8.6 | Проверка срабатывания звуковой и световой сигнализации, наличие пломб на информационном щите | 1 раз в месяц |
| 8.7 | Проверка соответствия показаний стационарного газоанализатора с переносным | 1 раз в 3 месяца |
| 8.8 | Проверка манометров и термометров на целостность, помутнение стекла и содержание жидкости | 1 раз в месяц |
| 8.9 | Нанесение указателя рабочего давления и рабочей температуры на манометрах и термометрах | 1 раз в месяц |
| 8.10 | Проверка контрольным манометром рабочих манометров | 1 раз в 6 месяцев |
| 8.11 | Снятие штатных средств измерения и установка подменного фонда | При необходимости |
| 9 | Электрооборудование, автоматика и АСУ Shelf |  |
| 9.1 | Профилактический внешний и внутренний осмотр щитов автоматики. Наличие маркировки и списка автоматических выключателей | 1 раз в 3 месяца |
| 9.2 | Протяжка винтовых соединений автоматических выключателей | 1 раз в 6 месяцев |
| 9.3 | Сравнение соответствия показаний по параметрам: давления, температуры, объема, и др. с документацией производителя | 1 раз в месяцев |
| 9.4 | Корректировка и настройка программного обеспечения в части АСУ Shelf | При необходимости |

Перечень работ и услуг, входящих в регламентное ТО3

технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС

| № п/п | Наименование работ | Периодичность работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сосуды, работающие под давлением |  |
| 1.1 | Осмотр сосудов вместе с арматурой и приборами КИП, в присутствии ответственного за эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением. Проверка герметичности и целостности всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией. | 1 раз в 3 месяца |
| 1.2 | Контроль наличия табличек, наклеек, бирок, плакатов безопасности и схемы технологической обвязки с обозначениями и последовательностью подключения при сливоналивных работах и рабочем режиме. | Замена по мере необходимости |
| 2 | Технологические газопроводы и арматура |  |
| 2.1 | Наружный осмотр газопроводов и запорной арматуры, проверка герметичности и целостности всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений, сальниковых уплотнений приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией | 1 раз в месяц |
| 2.2 | Контроль наличия табличек, наклеек, бирок, обозначений на запорной арматуре и газопроводе направления движения потока газа согласно технологической схеме | Замена по мере необходимости |
| 2.3 | Смазка осей шаровых кранов и приводов электромагнитных клапанов проникающей смазкой | 1 раз в месяц |
| 2.4 | Протяжка креплений газопровода, соединений, фланцев, опор и стоек | 1 раз в месяц |
| 3 | Топливораздаточная колонка |  |
| 3.1 | Смазка запорных механизмов, замков и уплотнителей корпуса | 1 раз в месяц |
| 3.2 | Очистка тонкого фильтра-газоотделителя | 1 раз в 3 месяца |
| 3.3 | Проверка работоспособности электромагнитного клапана, при необходимости с разборкой чисткой сёдел и заменой уплотнительных колец | 1 раз в месяц |
| 3.4 | Проверка заправочных и разгрузочных шлангов, в том числе на предмет их утечки, повреждения и целостности внешнего покрытия. | 1 раз в месяц |
| 3.5 | Проверка наполнительного клапана (пистолета) на работоспособность, смазка деталей и замена прокладок | 1 раз в месяц |
| 3.6 | Гидравлическое испытание заправочных рукавов на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления. Каждый рукав должен иметь обозначение (бирку) с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) | 1раз в 3 месяца. Подтверждается актом. |
| 4 | Система осушки газа |  |
| 4.1 | Наружный осмотр газопроводов и запорной арматуры. Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией. | 1 раз в месяц |
| 4.2 | Протяжка болтовых и винтовых соединений | 1 раз в месяц |
| 4.3 | Проверка работы и настройка сетевого запоминающего измерителя микровлажности газов | 1 раз в месяц |
| 5 | Компрессорное оборудование |  |
| 5.1 | Проверка герметичности соединений, креплений, конденсатоотводчика, состояния фильтров, натяжения приводного ремня, уровня масла и антифриза. Долив масла и антифриза при необходимости | 1 раз в месяц |
| 5.2 | Наружный осмотр всех компонентов пневмосети. Проверка резьбовых соединений, затяжка болтов и т.д. | 1 раз в месяц |
| 5.3 | Контроль давления во всех ступенях работы компрессора. Если давление не соответствует номинальному, проверить состояние поршневых колец и газовых клапанов. | 1 раз в месяц |
| 5.4 | Очистка фильтра грубой очистки масляной системы | 1 раз в месяц |
| 5.5 | Проверка уровня шума и вибрации при работе компрессора | 1 раз в месяц |
| 5.6 | Выполнение работ по графику технического обслуживания компрессорного блока Shelf (согласно паспорта завода изготовителя) | 100 часов 500 часов 2000 часом и далее через каждые 2000 часов |
| 6 | Блок аккумуляторов газа |  |
| 6.1 | Проверка и протяжка соединений и креплений, наличие вмятин, коррозии, трещин и маркировки на баках. Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией | 1 раз в месяц |
| 7 | Панель приоритетов |  |
| 7.1 | Проверка соединений трубопроводов, наличие коррозии и трещин. Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией | 1 раз в месяц |
| 8 | КИП и А |  |
| 8.1 | Осмотр приборов, подводящих кабелей, проводов на наличие потёртостей и трещин, сохранность пломб (при наличии), выявление неисправностей в процессе эксплуатации подтяжка контактной группы | 1 раз в месяц |
| 8.2 | Проверка низковольтных кабелей, проводки на целостность, ввода в устройства | 1 раз в месяц |
| 8.3 | Проверка исправности показаний всех каналов приходящих на приборы | 1 раз в месяц |
| 8.4 | Проверка креплений датчиков загазованности и извещателей пламени | 1 раз в месяц |
| 8.5 | Проверка контрольной смесью (10-20% НКПР) датчиков загазованности и специальным фонарём извещателей пламени на технологической площадке КПГ, в колодцах и ТРК с проверкой отключения схемы подачи газа и срабатыванием схемы включения системы оповещения о пожаре | 1 раза в 3 месяца. Подтверждается актом. |
| 8.6 | Проверка срабатывания звуковой и световой сигнализации, наличие пломб на информационном щите | 1 раз в месяц |
| 8.7 | Проверка соответствия показаний стационарного газоанализатора с переносным | 1 раз в 3 месяца |
| 8.8 | Проверка манометров и термометров на целостность, помутнение стекла и содержание жидкости | 1 раз в месяц |
| 8.9 | Нанесение указателя рабочего давления и рабочей температуры на манометрах и термометрах | 1 раз в месяц |
| 8.11 | Снятие штатных средств измерения и установка подменного фонда | При необходимости |
| 9 | Электрооборудование, автоматика и АСУ Shelf |  |
| 9.1 | Профилактический внешний и внутренний осмотр щитов автоматики. Наличие маркировки и списка автоматических выключателей | 1 раз в 3 месяца |
| 9.2 | Сравнение соответствия показаний по параметрам: давления, температуры, объема, и др. с документацией производителя | 1 раз в месяцев |
| 9.3 | Корректировка и настройка программного обеспечения в части АСУ Shelf | При необходимости |

Перечень работ и услуг, входящих в регламентное ТО4

технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС

| № п/п | Наименование работ | Периодичность работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сосуды, работающие под давлением |  |
| 1.1 | Контроль наличия табличек, наклеек, бирок, плакатов безопасности и схемы технологической обвязки с обозначениями и последовательностью подключения при сливоналивных работах и рабочем режиме. | Замена по мере необходимости |
| 2 | Технологические газопроводы и арматура |  |
| 2.1 | Наружный осмотр газопроводов и запорной арматуры, проверка герметичности и целостности всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений, сальниковых уплотнений приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией | 1 раз в месяц |
| 2.2 | Контроль наличия табличек, наклеек, бирок, обозначений на запорной арматуре и газопроводе направления движения потока газа согласно технологической схеме | Замена по мере необходимости |
| 2.3 | Смазка осей шаровых кранов и приводов электромагнитных клапанов проникающей смазкой | 1 раз в месяц |
| 2.4 | Протяжка креплений газопровода, соединений, фланцев, опор и стоек | 1 раз в месяц |
| 3 | Топливораздаточная колонка |  |
| 3.1 | Смазка запорных механизмов, замков и уплотнителей корпуса | 1 раз в месяц |
| 3.2 | Проверка работоспособности электромагнитного клапана, при необходимости с разборкой чисткой сёдел и заменой уплотнительных колец | 1 раз в месяц |
| 3.3 | Проверка заправочных и разгрузочных шлангов, в том числе на предмет их утечки, повреждения и целостности внешнего покрытия. | 1 раз в месяц |
| 3.4 | Проверка наполнительного клапана (пистолета) на работоспособность, смазка деталей и замена прокладок | 1 раз в месяц |
| 4 | Система осушки газа |  |
| 4.1 | Наружный осмотр газопроводов и запорной арматуры. Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией. | 1 раз в месяц |
| 4.2 | Протяжка болтовых и винтовых соединений | 1 раз в месяц |
| 4.3 | Проверка работы и настройка сетевого запоминающего измерителя микровлажности газов | 1 раз в месяц |
| 5 | Компрессорное оборудование |  |
| 5.1 | Проверка герметичности соединений, креплений, конденсатоотводчика, состояния фильтров, натяжения приводного ремня, уровня масла и антифриза. Долив масла и антифриза при необходимости | 1 раз в месяц |
| 5.2 | Наружный осмотр всех компонентов пневмосети. Проверка резьбовых соединений, затяжка болтов и т.д. | 1 раз в месяц |
| 5.3 | Контроль давления во всех ступенях работы компрессора. Если давление не соответствует номинальному, проверить состояние поршневых колец и газовых клапанов. | 1 раз в месяц |
| 5.4 | Очистка фильтра грубой очистки масляной системы | 1 раз в месяц |
| 5.5 | Проверка уровня шума и вибрации при работе компрессора | 1 раз в месяц |
| 5.6 | Выполнение работ по графику технического обслуживания компрессорного блока Shelf (согласно паспорта завода изготовителя) | 100 часов 500 часов 2000 часом и далее через каждые 2000 часов |
| 6 | Блок аккумуляторов газа |  |
| 6.1 | Проверка и протяжка соединений и креплений, наличие вмятин, коррозии, трещин и маркировки на баках. Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией | 1 раз в месяц |
| 7 | Панель приоритетов |  |
| 7.1 | Проверка соединений трубопроводов, наличие коррозии и трещин. Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом или путем обмыливания мыльной эмульсией | 1 раз в месяц |
| 8 | КИП и А |  |
| 8.1 | Осмотр приборов, подводящих кабелей, проводов на наличие потёртостей и трещин, сохранность пломб (при наличии), выявление неисправностей в процессе эксплуатации подтяжка контактной группы | 1 раз в месяц |
| 8.2 | Проверка низковольтных кабелей, проводки на целостность, ввода в устройства | 1 раз в месяц |
| 8.3 | Проверка исправности показаний всех каналов приходящих на приборы | 1 раз в месяц |
| 8.4 | Проверка креплений датчиков загазованности и извещателей пламени | 1 раз в месяц |
| 8.5 | Проверка срабатывания звуковой и световой сигнализации, наличие пломб на информационном щите | 1 раз в месяц |
| 8.6 | Проверка манометров и термометров на целостность, помутнение стекла и содержание жидкости | 1 раз в месяц |
| 8.7 | Нанесение указателя рабочего давления и рабочей температуры на манометрах и термометрах | 1 раз в месяц |
| 8.8 | Снятие штатных средств измерения и установка подменного фонда | При необходимости |
| 9 | Электрооборудование, автоматика и АСУ Shelf |  |
| 9.1 | Сравнение соответствия показаний по параметрам: давления, температуры, объема, и др. с документацией производителя | 1 раз в месяцев |
| 9.2 | Корректировка и настройка программного обеспечения в части АСУ Shelf | При необходимости |

Таблица №3 к ТЗ

Перечень дополнительных работ и услуг (ремонт), не входящих в регламентное ТО технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС

| Код работ | Наименование работ | Единица работ/услуг | Нормативное время выполнения работ/услуг за 1 ед. оборудования в нормо-часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосуды, работающие под давлением |  |  |
| 1.0 | Первичная диагностика, проверка работоспособности оборудования | н/час | 1,00 |
| 1.1 | Ремонтные работы на устранение не герметичности сварочных швов и штуцеров сосудов, работающих под давлением, включая разгерметизацию | н/час | Фактически согласованное время |
| 1.2 | Ремонт и/или замена запорно-регулирующей арматуры включая разгерметизацию | н/час | Фактически согласованное время |
| 1.3 | Ремонт и/или замена контура заземления сосудов работающих под давлением, зачистка, покраска и смазка контактов | н/час | 2,5 |
| 1.4 | Дегазация резервуара до соответствующих норм | н/час | Фактически согласованное время |
| 1.5 | Заполнение сосудов работающих под давлением водой или иной средой после дегазации | н/час | Фактически согласованное время |
| 1.6 | Проведение гидравлических или пневматических испытаний сосудов работающих под давлением | н/час | Фактически согласованное время |
| 1.7 | Прочие работы по разделу 1 | н/час | Фактически согласованное время |
| 2 | Технологические газопроводы и арматура |  |  |
| 2.0 | Первичная диагностика, проверка работоспособности оборудования | н/час | 1,00 |
| 2.1 | Испытания технологических газопроводов на герметичность линии | н/час | 2 |
| 2.2 | Дегазация газопровода, продувка инертным газом линии | н/час | 0,5 |
| 2.3 | Ремонт, замена технологических газопроводов | н/час | Фактически согласованное время |
| 2.4 | Ремонт скрытых участков газопроводов | н/час | Фактически согласованное время |
| 2.5 | Продувка и опрессовка газопроводов и технологического оборудования с проверкой герметичности после проведения ремонтных работ | н/час | Фактически согласованное время |
| 2.6 | Опрессовка межстенного пространства подземных газопроводов | н/час | 2 |
| 2.7 | Замена неисправных задвижек, вентилей, кранов, электромагнитных клапанов, электромагнитных защелок с дегазацией участка газопровода (1 единица оборудования) | н/час | 2,00 |
| 2.8 | Замена/ремонт манометрового клапана на газопроводе с дегазацией участка газопровода (1 единица оборудования) | н/час | 1,00 |
| 2.9 | Ремонт крепления газопроводов. Замена уплотнительных прокладок в соединительных устройствах и протяжка соединений | н/час | 1,00 |
| 2.10 | Замена или ремонт электромагнитных защелок, электромагнитных клапанов (1 единица оборудования) | н/час | 2,00 |
| 2.11 | Прочие работы по разделу 2 | н/час | Фактически согласованное время |
| 3 | Система осушки газа, блок аккумуляторов газа, панель приоритетов |  |  |
| 3.0 | Первичная диагностика, проверка работоспособности оборудования | н/час | 1,00 |
| 3.1 | Прочие работы по разделу 3 | н/час | Фактически согласованное время |
| 4 | Компрессорное оборудование |  |  |
| 4.0 | Первичная диагностика, проверка работоспособности оборудования | н/час | Фактически согласованное время |
| 4.1 | Полная разборка компрессора с ремонтом и заменой быстроизнашивающихся частей и деталей | н/час | Фактически согласованное время |
| 4.2 | Прочие работы по разделу 4 | н/час | Фактически согласованное время |
| 5 | Контрольно-измерительная аппаратура, устройства автоматики, блокировки и сигнализации |  |  |
| 5.0 | Первичная диагностика, проверка работоспособности оборудования | н/час | 1,00 |
| 5.1 | Прочие работы по разделу 5 | н/час | Фактически согласованное время |
| 6 | Топливораздаточная колонка |  |  |
| 6.0 | Первичная диагностика, проверка работоспособности оборудования | н/час | 1,00 |
| 6.1 | Ремонт и при необходимости замена деталей, узлов и изделия в сборе составляющих корпуса ТРК (стоек, крышек, панелей и т.п.) включая ремонт креплений элементов | н/час | Фактически согласованное время |
| 6.2 | Замена стекла и уплотнителей табло (индикации ТРК) | н/час | 1,0 |
| 6.3 | Ремонт и при необходимости замена стоек и основания каркаса рамы, составляющих корпуса ТРК. Восстановление геометрии ТРК и ее отдельных элементов | н/час | Фактически согласованное время |
| 6.4 | Крепление корпуса ТРК к основанию | н/час | 1,20 |
| 6.5 | Монтаж ТРК без разборки составляющих узлов и элементов | н/час | 3,50 |
| 6.6 | Монтаж, демонтаж составляющих электронных частей ТРК | и/чае | 1, 0 |
| 6.7 | Программирование, перепрошивка и проверка работы совместно с системой управления | н/час | Фактически согласованное время |
| 6.8 | Демонтаж ТРК без разборки составляющих узлов и элементов | н/час | 1,50 |
| 6.9 | Ремонт/замена шаровых кранов ТРК | н/час | 2,00 |
| 6.10 | Калибровка объемомеров (настройка в соответствии с требованиями нормативных документов) внеплановая | н/час | 1,0 |
| 6.11 | Подготовка ТРК к поверке внеплановой, проведение ремонтно-регулировочных работ с установкой свинцовых пломбовых обвязок на измерителях объема жидкости (ИОЖ), суммарных счетчиках, электронной части ТРК, Настройка в соответствии с требованиями нормативных документов в случаях механических повреждений ТРК, зафиксированного вмешательства третьих лиц, а так же при работах по целенаправленному демонтажу, монтажу ТРК в случаях модернизации оборудования и капитального ремонта | н/час | Фактически согласованное время |
| 6.12 | Ремонт и, при необходимости, замена деталей, узлов и изделия в сборе объемомера, включая проверку работоспособности объемомера, проверку наличия пломб, устранение подтеканий и неисправностей и установку пломб | н/час | 2,0 |
| 6.13 | Мелкий ремонт измерителя объема на ТРК | н/час | 0,3 |
| 6.14 | Снять, установить суммарный счетчик. Ремонт и при необходимости замена деталей и узлов. Снять, установить суммарный счетчик в сборе, включая установку пломб | н/час | 1,2 |
| 6.15 | Замена фильтра-газоотделителя ТРК | н/час | 1,2 |
| 6.16 | Ремонт или замена электромагнитного клапана на ТРК | н/час | 2,0 |
| 6.17 | Очистка измерителя объема от загрязнений на ТРК | н/час | 0,50 |
| 6.18 | Замена заправочных и разгрузочных шлангов на ТРК | н/час | 1,0 |
| 6.19 | Замена или ремонт заправочной струбцины (пистолета) на ТРК | н/час | 0,3 – 0,5 |
| 6.20 | Замена запорной арматуры (шаровые краны) на ТРК (1 единица оборудования) | н/час | 1,00 |
| 6.21 | Замена или ремонт генератора импульсов на ТРК | н/час | 1,60 |
| 6.22 | Замена или ремонт процессорного блока на ТРК | н/час | Фактически согласованное время |
| 6.23 | Капитальный ремонт измерителя объема | н/час | Фактически согласованное время |
| 6.24 | Электротехнический ремонт составляющих электронных, электрических плат, узлов ТРК | н/час | 1,70 |
| 6.25 | Ремонт, замена и перепрограммирование электронных блоков, плат, узлов, после электротехнического ремонта, настройка оборудования на стенде после ремонта (включая ремонт сторонними организациями) | н/час | Фактически согласованное время |
| 6.26 | Ремонт, замена блока индикации ТРК | н/час | 0,5 |
| 6.27 | Ремонт и при необходимости замена деталей и узлов освещения ТРК в сборе | н/час | 0,16 |
| 6.28 | Герметизация кабельных вводов и протяжка уплотнительных соединений в случаях устройства новых кабельных линий и СКС | н/час | 0,50 |
| 6.29 | Прочие работы по разделу 6 | н/час | Фактически согласованное время |
| 7 | Электрооборудование, автоматика и АСУ Shelf |  |  |
| 7.0 | Первичная диагностика, проверка работоспособности оборудования | н/час | 1,00 |
| 7.1 | Маркировка отходящих линий и коммутационных аппаратов | н/час | Фактически согласованное время |
| 7.2 | Замена, установка, демонтаж, подключение, настройка ИБП, стабилизаторов напряжения и устройства плавного пуска | н/час | 1 |
| 7.3 | Ремонт и при необходимости замена силовых и информационных кабельных линий при прокладке новых закладных | н/час | Фактически согласованное время |
| 7.4 | Ремонт и при необходимости замена силовых и информационных кабельных линий при учете существующих закладных | н/час | Фактически согласованное время |
| 7.5 | Замена выключателей автоматических | н/час | 0,5 |
| 7.6 | Прочие работы по разделу 7 | н/час | Фактически согласованное время |
| 8 | Услуги по поверке и испытаниям, проводимым специализированными организациями |  |  |
| 8.1 | Поверка газоанализаторов с каналами на датчики загазованности в ЦСМ: снятие/установка/доставка |  | 1 раз в год. Подтверждается свидетельством. |
| 8.3 | Поверка манометров в ЦСМ: снятие/установка/доставка |  | 1 раз в год |
| 8.4 | Поверка термометров ЦСМ: снятие/установка/доставка |  | 1 раз в год |
| 8.5 | Поверка датчиков давления в ЦСМ: снятие/установка/доставка |  | 1 раз в год |
| 8.6 | Подготовка и освидетельствование сосудов, работающих под давлением: внешний и внутренний осмотр, гидравлическое испытание (экспертная организация) |  | НВО 1 раз в 4 года ГИ 1 раз в 8 лет |
| 9 | Прочие работы |  |  |
| 9.1 | Снятие/установка/доставка в сервисные центры (специализированные организации) ремонтопригодного оборудования | 1 ед. | Фактически согласованное время |
| 9.2 | Прочие мелкие монтажно-строительные работы, ремонт ограждения, пандусов, геометрии, навесов и т.п. | н/час | Фактически согласованное время |
| 9.3 | Проведение испытания всего оборудования в комплексе | н/час | Фактически согласованное время |
| 9.4 | Прочие работы по разделу 9 | н/час | Фактически согласованное время |

Таблица №4 к ТЗ

Критичность заявок и нормативное время реагирования

| Критичность запроса | Критерий | Время для реагирования Подрядчика | Нормативные часы |
| --- | --- | --- | --- |
| Критичный | Угроза пожара, взрыва, загрязнения окружающей среды, все отказы (повреждения), приводящие к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровья людей, причинения прямого вреда их имуществу, возникновения ЧС, возникновения прямого материального ущерба Заказчика. | Незамедлительно, но не более 6 часов | круглосуточно, пн.-вс. |
| Высокий | Все отказы (повреждения), в результате действия которых возникают серьезные экономические потери: выход из строя ТРК (полностью все пистолеты). Неисправности, в следствие которых невозможна реализация топлива. | 12 часов | круглосуточно, пн.-вс. |
| Существенный | Все отказы (повреждения), в результате действия которых клиентам не предоставляется декларированная работа: неисправности ТРК, не работает пистолет на ТРК, течь пистолета, разрывной муфты. Неисправность средств измерения и безопасности. | 24 часа | c 08 до 17, пн.-вс. |
| Минимальный | Незначительные повреждения оборудования, не влияющие на работоспособность и качество обслуживания клиентов. | 72 часа или при ТО, но не более 1 месяца | c 08 до 17, пн.-пт. |

Таблица №5 к ТЗ

Стоимость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС

| № | Наименование | Ед. изм. | Стоимость за 1 ед. работы (без НДС), руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МАЗС № 164 |  | МАЗС № 36 | МАЗС № 570 |
| 1. Регламентное техническое обслуживание и текущий ремонт технологического оборудования модульной СПГ-заправки |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Регламентное техническое обслуживание ТО1 и текущий ремонт технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС одного Объекта согласно адресной программе в течение одного месяца | комплекс работ |  |  |  |  |
| 1.2 | Регламентное техническое обслуживание ТО2 и текущий ремонт технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС одного Объекта согласно адресной программе в течение одного месяца | комплекс работ |  |  |  |  |
| 1.3 | Регламентное техническое обслуживание ТО3 и текущий ремонт технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС одного Объекта согласно адресной программе в течение одного месяца | комплекс работ |  |  |  |  |
| 1.4 | Регламентное техническое обслуживание ТО4 и текущий ремонт технологического оборудования модульной КПГ-заправки на МАЗС одного Объекта согласно адресной программе в течение одного месяца | комплекс работ |  |  |  |  |
| 2. Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дополнительные работы, не входящие в техническое обслуживание и текущий ремонт (единая стоимость нормо-часа) | нормо-час |  |  |  |  |
| 2.2 | Ориентировочная стоимость запасных частей, комплектующих и материалов | - |  |  |  |  |

Приложение №1 к ТЗ

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

дата

Калькуляционный расчет

на ремонт технологического оборудования модульной КПГ-заправки на АЗС №

Адрес

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

| № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ: |  |  |  |  |
| 1 |  | н/час |  |  |
| Используемые материалы: |  |  |  |  |
| 1 |  | шт. |  |  |
| ИТОГО |  | Всего |  |  |