ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание и текущий ремонт

технологического оборудования модульной СПГ-заправки

| Заказчик: ООО «Татнефть-АЗС-Запад» Главный инженер ___________________/Глотов И.В./ | Подрядчик: __________________/ / |
| --- | --- |

Список терминов и сокращений:

ТЗ – техническое задание;

ТО – техническое обслуживание;

ТР – текущий ремонт;

МАЗС – многотопливная автозаправочная станция;

СПГ – сжиженный природный газ;

РХ СПГ – резервуар хранения СПГ;

ЖА – жидкий азот;

КЖ – криогенная жидкость;

АСУ – автоматизированная система управления;

ТРК – топливораздаточная колонка;

ТС – транспортное средство;

КПН – криогенный погружной насос;

АЦ – автоцистерна для перевозки СПГ;

ВК – воздушный компрессор;

ПСК – предохранительный сбросной клапан;

СИ – средства измерений;

ЭМК – электромагнитный клапан;

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и средства автоматики;

ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности и материалы;

ППР – планово-предупредительный ремонт;

ЦСМ – центр стандартизации метрологии и испытаний;

ФНП – Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.

- Работы по ТО и ТР оказать в соответствии:

- Приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года № 536 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

- Приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года № 530 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;

- Приказа Ростехнадзора от 11 декабря 2020 года № 519 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»;

- Приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года № 528 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"

- ГОСТ Р 54982-2012 далее ГОСТ Р 54982-2022 Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация;

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах;

- СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные Требования пожарной безопасности;

- Приказа Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (с изменениями и дополнениями);

- Требованиям к эксплуатации, согласно инструкциям заводов-изготовителей по регламентному обслуживанию оборудования и сосудов, работающих под давлением

2. Цель выполнения работ.

2.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ для поддержания технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС (далее – Заказчик) в нормативном работоспособном состоянии.

2.2. Адресная программа Объектов и перечень установленного оборудования указаны в Таблице №1 к ТЗ.

2.3. Объем и характер оказываемых подрядной организацией работ и услуг определяется Перечнем работ и услуг, входящих в регламентное ТО и ТР технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС и перечнем дополнительных ремонтных работ.

3. Перечень работ и услуг.

3.1. Регламентное ТО, ТР технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС (Таблица №2 к ТЗ) включают в себя:

- проведение регламентных работ по ТО и ТР технологического оборудования;

- гидравлическое испытание гибких металлических рукавов;

- настройка и испытание предохранительных клапанов;

- подготовка СИ к поверке в ЦСМ;

- подготовка газоанализаторов и датчиков загазованности к поверке в ЦСМ;

- подготовка сосудов, работающих под давлением к освидетельствованию;

- консультационную поддержку работы пользователей по вопросам эксплуатации оборудования, дефектовку неисправного оборудования с составлением дефектных ведомостей, информирование о необходимости технического освидетельствования, диагностики, замены в соответствии с документацией производителя оборудования.

3.2. Круглосуточный мониторинг работы оборудования и АСУ ТП, включающий в себя:

- сигнализацию высокого и низкого уровня давления в емкости хранения СПГ;

- сигнализацию высокого и низкого уровня заполняемости емкости хранения СПГ;

- сигнализацию высокого и низкого давления на входе и выходе погружного насоса;

- сигнализацию высокой температуры на входе и в переливном отверстии насоса;

- сигнализацию высокой концентрации газа;

- сигнализацию перегрузки погружного насоса;

- сигнализацию высокого и низкого давления в воздушном компрессоре;

- сигнализацию аварийной остановки модульной СПГ-заправки;

- сигнализацию неисправности 3х фазного электропитания;

- сигнализацию высокой концентрации газа внутри корпуса модульной СПГ-заправки;

- хранение показаний датчиков оборудования, ведение журнала аварий, ведение журнала действий оператора;

- автономное интернет-соединение с наличием альтернативного канала для обеспечения бесперебойной связи.

Круглосуточный мониторинг работы оборудования и АСУ ТП (п.3.2) является не обязательным перечнем работ и услуг входящее в регламентное ТО, ТР технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС и затраты на установку дополнительного оборудования, а также программного обеспечения осуществляется за счет Подрядчика.

3.3. Дополнительные ремонтные работы технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС (Таблица №3 к ТЗ) включают в себя:

- выполнение дополнительных ремонтных работ по разовым заявкам Заказчика, в соответствии с критериями критичности заявок и нормативным временем реагирования.

4. Порядок выполнения работ и услуг.

4.1. Регламентное ТО, ТР технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС и дополнительные ремонтные работы осуществляются Подрядчиком его силами и средствами с использованием принадлежащих ему расходных материалов и комплектующих, необходимых в процессе обслуживания и ремонта.

4.2. Закупка расходных материалов и комплектующих, необходимых для осуществления работ/услуг по ТЗ осуществляется Подрядчиком самостоятельно, исходя из потребностей для осуществления регламентного ТО, ТР и дополнительных работ.  При использовании комплектующих, запасных частей в процессе оказания услуг по предмету тендера допускается применение аналогов, эквивалентов.

4.3. Подрядчик обязан консультировать персонал Заказчика на обслуживаемом объекте по вопросам эксплуатации технологического оборудования.

4.4. Выполнение дополнительных ремонтных работ и услуг осуществляются по факту выхода из строя (подозрений на выход из строя) оборудования на основании заявок с составлением дефектных ведомостей.

4.5. В случае необходимости, при выполнении дополнительных ремонтных работ и услуг, Подрядчик по заявке Заказчика составляет сметный (калькуляционный) расчет (Приложение №1 к ТЗ) для согласования с Заказчиком, в котором указывается перечень и стоимость работ согласно Таблицы №3 к ТЗ и перечень и стоимость запасных частей (при необходимости). Срок подготовки и предоставления смет не должен превышать 5 рабочих дней со дня Заявки. Стоимость подготовки сметного расчета входит в стоимость работ и отдельно Заказчиком не оплачивается.

4.6. Подрядчик приступает к выполнению работ в соответствии с нормативными сроками реагирования, указанными в Таблице №4 к ТЗ.

4.7. Подрядчик должен обеспечить наличие на своем складе необходимой номенклатуры используемых запасных частей, расходных материалов, а также подменный фонд средств измерения, требующих поверки в ЦСМ, в достаточном объеме для осуществления срочной замены и недопущения простоев в работе оборудования Заказчика. Запасные части должны быть оригинальными и иметь соответствующие сертификаты от производителя. Применение неоригинальных запасных частей при необходимости импортозамещения и в иных случаях в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

4.8. В случае обнаружения в процессе ТО и ТР неисправностей оборудования, влекущих выполнение работ, не предусмотренных настоящим ТЗ, Подрядчик письменно ставит в известность представителя Заказчика.

4.9. Утилизация всех обнаруженных в процессе технического обслуживания невостребованных деталей, складированного мусора, расходных материалов производится силами Подрядчика и за его счет.

4.10. После окончания работ специалист Подрядчика делает отметку во всех требуемых ФНП документах: формулярах (паспортах) ТРК и сосудов, журналах учета ремонта оборудования, графиках ППР и т.д.

4.11. Подрядчик за свой счет устраняет недостатки, возникшие по вине Подрядчика, обнаруженные Заказчиком при сдаче-приемке работ, в сроки, согласованные Сторонами.

4.12. Подрядчик обязан осуществлять производство работ, требующих наличия необходимых специальных разрешений только при наличии таких разрешений, согласовывать с Заказчиком привлечение сторонних подрядных организаций к выполнению на объектах Заказчика работ, требующих специальных лицензий и разрешений.

4.13. Подрядчик обязан оснастить за свой счет своих работников всеми требуемыми средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой с антистатическими свойствами, инструментом, исключающим искрообразование и оборудованием во взрывозащищенном исполнении, необходимыми для безопасного выполнения работ в соответствии с требованиями Стандартов Заказчика.

4.14. Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение своими работниками и специалистами привлеченного субподрядчика и нести ответственность за несоблюдение ими действующих требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, неукоснительно соблюдать требования Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объекте Заказчика.

4.15. Подрядчик должен соответствовать квалификационным требованиям.

4.16. Подрядчик обязан информировать Заказчика и до получения от него указаний, приостанавливать выполнение работ/услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий (в том числе порчи имущества Заказчика).

4.17. Подрядчик обязан в случаях возникновения на обслуживаемом объекте аварийных и чрезвычайных ситуаций оказывать содействие по их локализации в рамках ТЗ. При необходимости информировать о возникновении аварийных ситуаций соответствующие городские службы, в пределах своей компетенции и ответственности.

4.18. Подрядчик обязан представить Заказчику список должностных лиц, имеющих право доступа к выполнению работ по ТО и ТР технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС в рамках ТЗ и обновлять его по мере необходимости. Обеспечить всех работников, занимающихся ТО и ТР, документами, удостоверяющими принадлежность к Подрядчику.

4.19. Подрядчик обязан сообщать Заказчику о несоответствии технического состояния технологического оборудования модульной СПГ-заправки требованиям нормативных и эксплуатационных документов, обнаруженных в процессе выполнение работ/услуг.

4.20. В случае если работы, в связи с особенностями технологии выполнения, не могут быть завершены на отдельно взятом объекте в течение рабочей смены Подрядчика, он обязан на время перерыва в работах предусмотреть за собственный счет мероприятия, позволяющие осуществлять безопасное движение автотранспорта и людей по территории объекта до полного завершения работ.

4.21. Для допуска на объект и обеспечения безопасности при производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться Стандартом СТО ТН-З-449/ОРД 1.0-2023 «Инструкция о порядке допуска подрядных организаций на объекты ООО «ТН-АЗС-Запад» утвержденным и введенной в действие приказом ООО «ТН-АЗС-Запад» № 3174/23/ОД от 21.12.2023 г.

Подрядчик обязан перед выполнением работ заполнить и подписать Наряд-допуск и Акт-допуск на проведение работ в местах действия опасных или вредных факторов, газоопасных работ, за исключением периодически повторяющихся работ регламентного технического обслуживания и текущего ремонта, выполняемых постоянными бригадами.

Заказчик вправе в случае нарушения Подрядчиком мер безопасности, которые могут нанести вред здоровью работникам, возникновению аварий и пожаров приостанавливать работы до полного устранения нарушений и накладывать штрафные санкции за грубые нарушения мер безопасности на рабочих местах, при установлении факта повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Подрядчика, в иных случаях – в соответствии с вышеназванным Стандартом СТО ТН-З-449/ОРД 1.0-2023.

4.22. Подрядчик обязан перед выполнением работ в темное время суток в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни согласовывать с Заказчиком доступ на территорию, в помещения, к оборудованию Заказчика.

4.23. Подрядчик обязан обучить и аттестовать за свой счёт своих работников нормам и правилам по промышленной безопасности, обязать работников предъявлять на МАЗС подтверждающие их квалификацию документы на газоопасные виды работ.

4.24. Подрядчик гарантирует, что необходимая квалификация его работников подтверждена соответствующими дипломами, свидетельствами, протоколами и сертификатами.

4.25. В случае повторного выхода из строя оборудования в связи с низким качеством работ/услуг или используемых ТМЦ все работы, в том числе и вызов Госповерителя (при гарантийном ремонте ТРК) осуществляется за счет Подрядчика.

4.26. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы или некачественные запасные части, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан переделать эти работы/поставить запасные части для обеспечения их надлежащего качества в согласованные Сторонами сроки.

4.27. Выполнение работ осуществляются Подрядчиком в ежедневном режиме, включая выходные и праздничные дни, согласно установленному нормативному времени реагирования в зависимости от критичности заявок. Заказчик имеет право расширять перечни работ по согласованию Сторон, относящиеся к конкретным категориям срочности в соответствии с фактической аварийной ситуацией.

4.28. В отдельных случаях, по согласованию Сторон, Заказчик имеет право установить Подрядчику в заявке конкретное время проведения работ (в том числе ночное время в период с 00:00 до 6:00) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.29. Подрядчик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и доставку на объект Заказчика необходимых для выполнения работ по ТЗ запасных частей, материалов (оборудования).

4.30. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику по его запросам любую информацию, связанную с выполнением работ по ТЗ, включая всю документацию, предусмотренную законодательством РФ, на все материалы, применяемые при проведении работ, но не более той, что предоставлена заводом-изготовителем.

4.31. Подрядчик обязуется обеспечивать сохранность имущества Заказчика и коммуникаций, проходящих в зоне проведения работ, согласно схемам размещения подземных и наземных коммуникаций, предоставляемых Заказчиком по требованию Подрядчика, и нести материальную ответственность в случае, если причиненный ущерб является доказанной виной Подрядчика.

4.32. Качество работ должно соответствовать требованиям нормативно-правовых документов, основываться на действующих технических условиях и рекомендациях, а также требованиям, предъявляемым к работам данного рода.

4.33. Подрядчик дает гарантию на качество выполненных работ и используемых материалов в течение 12 (двенадцати) месяцев, с момента подписания Акта о приемке выполненных работ или в рамках гарантийного срока завода-изготовителя (продавца), у которого был приобретен товар, но не менее 6-ти месяцев.

Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, сроки выполнения работ, качество и стоимость материалов, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС и т.п.

4.34. Подрядчик приказом назначает представителя в комиссию по расследованию причин аварий и инцидентов, произошедших на участке технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС.

5. Перечень основного оборудования, механизмов и инструментов необходимых для выполнения работ.

- Ручной инструмент в искробезопасном исполнении;

- Электроинструмент, сварочное оборудование (по согласованию);

- Измерительный инструмент;

- Газоанализатор портативный (переносной);

- Измерительная емкость для калибровки ТРК (криобак);

- Инструмент для чистки и покраски.

- Поверочная газовая смесь

- Требования к реагированию на заявки по внеплановым работам.

6.1 Подрядчик обязан организовать работу круглосуточной «горячей линии» для принятия заявок от уполномоченных представителей Заказчика                                               по телефону: ______________

6.2 Стороны признают юридическую силу сообщений, полученных посредством почтовых сообщений или иного вида сообщений в электронном виде. Стороны считают уведомления или иные электронные сообщения, эквивалентными соответствующим бумажным документам, если они отправлены с официальных адресов электронной почты, созданной с использованием официального адреса электронной почты, отраженных в Договоре.

6.3 Критичность заявок и нормативное время реагирования указывается в                           Таблице №4 к ТЗ

7. Стоимость и порядок оплаты выполненных работ.

7.1. Аванс не предусмотрен. Выполнение Подрядчиком работ по предмету тендера собственными силами не менее 70 % (в денежном эквиваленте). Предпочтительная величина срока оплаты – в соответствии закупочной документации.

Стоимость регламентного технического обслуживания технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС и текущего ремонта (за единицу измерения) указана в Таблице №5 к ТЗ и включает все расходы Подрядчика, связанные с выполнением указанных в Таблице №2 к ТЗ работ.

7.2. Стоимость дополнительных работ (Таблица №3 к ТЗ) формируется из стоимости нормо-часа за одну единицу оборудования (Таблица №5 к ТЗ), нормативного времени выполнения и стоимости израсходованных при этом запчастей и ТМЦ.

Вариант актирования:

1. Самодекларация (по фактическим затратам) с соблюдением одного из требований:

- наличие УПД (счёт-фактуры и накладной ТОРГ-12) на товар;

- наличие платёжного поручения по оплате данного товара с оригинальной печатью банка;

- наличие фискального чека на товар.

2. Приобретение ЗИП у согласованного ЗГД ритейлера с предоставлением поставщиком услуг подтверждающих документов (чек, счет, документ, подтверждающий оплату, платежное поручение, УПД, счет-фактуру).

3. По ценам поставщика услуг. Если поставщик является производителем оборудования, либо его официальным представителем, то цена принимается равной той, которая представлена в счетах на оплату.

4. Использование исторических данных (цен). Если товар ранее приобретался за последний год. Срок действия цены не более 12 месяцев.

Таблица №1 к ТЗ

Адресная программа Объектов и перечень установленного оборудования

| № п/п | № МАЗС | Адрес МАЗС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 138 | Тверская обл., 346-й км. а/д "Москва-СПб", г. Бологое |
| Перечень установленного оборудования для ТО и ТР: |  |  |
| 1.1 | Контейнерная автозаправочная станция СПГ в сборе с технологической обвязкой, арматурой, КИП и А – 1 шт. |  |
| 1.2 | Резервуар хранения СПГ HTN60 60 м3 – 1 шт. |  |
| 1.3 | Колонка СПГ типа JXJY-80-I – 2 шт. |  |
| 1.4 | Криогенный погружной насос Subtran LP 2x1x7/C-2 – 1 шт. |  |
| 1.5 | Емкость погружного насоса DN300 – 1 шт. |  |
| 1.6 | Испаритель разгрузки и наддува РХ СПГ 350 нм3/ч – 1 шт. |  |
| 1.7 | Испаритель EAG низкого давления 150 нм3/ч – 1 шт. |  |
| 1.8 | Компрессор воздуха КИП (Atlas Copco G4FF-8 400/50) – 1 шт. |  |
| 1.9 | Осушитель воздуха КИП (Atlas Copco CD 12 + 230V RP IEC) – 1 шт. |  |
| 1.10 | Шкаф PLC – 1 шт. |  |
| 1.11 | Шкаф MCC – 1 шт. |  |
| 1.12 | Шкаф пожарной сигнализации – 1 шт. |  |
| 1.13 | Шкаф сигнала загазованности – 1 шт. |  |
| 1.14 | Щит распределительный (вводный) – 1 шт. |  |
| 1.15 | АСУ администратора, в том числе системный блок и сервер – 1 комплект |  |
| 2 | 328 | Московская область, г.о. Раменский, с. Софьино, тер. Автодорога Урал, 47-й км., стр. 2А, правая сторона |
| Перечень установленного оборудования для ТО и ТР: |  |  |
| 2.1 | Контейнерная автозаправочная станция СПГ в сборе с технологической обвязкой, арматурой, КИП и А – 1 шт. |  |
| 2.2 | Резервуар хранения СПГ HTN60 60 м3 – 1 шт. |  |
| 2.3 | Колонка СПГ типа JXJY-80-I – 2 шт. |  |
| 2.4 | Криогенный погружной насос Subtran LP 2x1x7/C-2 – 1 шт. |  |
| 2.5 | Емкость погружного насоса DN300 – 1 шт. |  |
| 2.6 | Испаритель разгрузки и наддува РХ СПГ 350 нм3/ч – 1 шт. |  |
| 2.7 | Испаритель EAG низкого давления 150 нм3/ч – 1 шт. |  |
| 2.8 | Компрессор воздуха КИП (Atlas Copco G4FF-8 400/50) – 1 шт. |  |
| 2.9 | Осушитель воздуха КИП (Atlas Copco CD 12 + 230V RP IEC) – 1 шт. |  |
| 2.10 | Шкаф PLC – 1 шт. |  |
| 2.11 | Шкаф MCC – 1 шт. |  |
| 2.12 | Шкаф пожарной сигнализации – 1 шт. |  |
| 2.13 | Шкаф сигнала загазованности – 1 шт. |  |
| 2.14 | Щит распределительный (вводный) – 1 шт. |  |
| 2.15 | АСУ администратора, в том числе системный блок и сервер – 1 комплект |  |

Таблица №2 к ТЗ

Перечень работ и услуг, входящих в регламентное ТО1 технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС

| № п/п | Наименование работ | Периодичность работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сосуды, работающие под давлением |  |
| 1.1 | Осмотр сосудов вместе с арматурой и приборами КИП, в присутствии ответственного за эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением. Проверка герметичности и целостности всех резьбовых и фланцевых соединений приборным методом | 1 раз в 3 месяца |
| 1.2 | Контроль наличия табличек, наклеек, бирок, плакатов безопасности и схемы технологической обвязки с обозначениями и последовательностью подключения при сливоналивных работах и рабочем режиме. | Замена по мере необходимости |
| 1.3 | Испытания предохранительных (сбросных) клапанов. Настройка на избыточное давление +15% от рабочего. Каждый сбросной клапан должен иметь обозначение (бирку) с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) | 1 раз в 6 месяцев. Подтверждается актом. |
| 1.4 | Восстановление лакокрасочного покрытия с подготовительными работами (стойки, крепления и металлические конструкции) | 1 раз в 6 месяцев По мере необходимости. |
| 1.5 | Текущий ремонт с заменой прокладок, уплотнений, сальников запорной арматуры и соединений | 1 раз в год По мере необходимости. |
| 1.6 | Контроль вакуума | 1 раз в год |
| 1.7 | Замер сопротивления заземления | 1 раз в год |
| 2 | Технологические газопроводы и арматура |  |
| 2.1 | Наружный осмотр газопроводов и запорной арматуры, проверка герметичности и целостности всех резьбовых и фланцевых соединений, сальниковых уплотнений приборным методом | 1 раз в 3 месяца |
| 2.2 | Контроль наличия табличек, наклеек, бирок, обозначений на запорной арматуре и газопроводе направления движения потока газа согласно технологической схеме | Замена по мере необходимости |
| 2.3 | Смазка осей шаровых кранов и приводов электромагнитных клапанов проникающей смазкой | 1 раз в 3 месяца |
| 2.4 | Контроль за состоянием предохранительных клапанов газопроводов (отсутствие следов обмерзания, отсутствие нарушений лакокрасочных покрытий, наличие контрольного колпачка) | 1 раз в 3 месяца |
| 2.5 | Протяжка креплений газопровода, соединений, фланцев, опор и стоек | 1 раз в 3 месяца |
| 2.6 | Проверка теплоизоляции газопроводов | 1 раз в 3 месяца |
| 2.7 | Восстановление лакокрасочного покрытия с подготовительными работами (стойки, крепления и металлические конструкции) | 1 раз в 6 месяцев По мере необходимости. |
| 2.8 | Испытания предохранительных (сбросных) клапанов. Настройка на избыточное давление +15% от рабочего. Каждый сбросной клапан должен иметь обозначение (бирку) с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) | 1 раз в 6 месяцев. Подтверждается актом. |
| 2.9 | Текущий ремонт с заменой износившихся и поврежденных болтов, прокладок, уплотнений, сальников запорной арматуры и соединений с дегазацией участка газопровода | 1 раз в год. По мере необходимости. |
| 3 | Топливораздаточная колонка |  |
| 3.1 | Проверка кабелей ввода в ТРК, плотность соединений состояние изоляции | 1 раз в 3 месяца |
| 3.2 | Смазка запорных механизмов, замков и уплотнителей корпуса | 1 раз в 3 месяца |
| 3.3 | Проверка объёмомера (массомера), с проливом на мерник, наличие контрольных пломб. Калибровка при необходимости | 1 раз в 3 месяца |
| 3.4 | Очистка тонкого фильтра-газоотделителя | 1 раз в 3 месяца |
| 3.5 | Проверка работоспособности электромагнитного клапана, при необходимости с разборкой чисткой сёдел и заменой уплотнительных колец | 1 раз в 3 месяца |
| 3.6 | Проверка заправочных и разгрузочных шлангов, в том числе на предмет их утечки, повреждения и целостности внешнего покрытия. | 1 раз в 3 месяца |
| 3.7 | Проверка наполнительного клапана (пистолета) и возвратного клапана (пистолета) на работоспособность, смена изношенных деталей, смазка, замена прокладок | 1 раз в 3 месяца |
| 3.8 | Гидравлическое испытание заправочных и разгрузочных рукавов на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления. Каждый рукав должен иметь обозначение (бирку) с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) | 1раз в 3 месяца. Подтверждается актом. |
| 3.9 | Проверка корректности работы электростатической разрядки. | 1 раз в 3 месяца |
| 3.10 | Замер сопротивления заземления | 1 раз в год |
| 4 | Криогенное насосное оборудование с емкостью |  |
| 4.1 | Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом | 1 раз в 3 месяца |
| 4.2 | Протяжка креплений емкости насоса и поддона | 1 раз в 3 месяца |
| 4.3 | Проверка на отсутствие посторонних шумов, вибрации, стука при работе насоса и стабильности слива | 1 раз в 3 месяца |
| 4.4 | Проверка корректности работы электростатической разрядки | 1 раз в 3 месяца |
| 4.5 | Инспекционный осмотр насоса: - контроль наработки моточасов - замер значений трехфазного тока - замер сопротивления изоляции погружного насоса - замер сопротивления заземления | 1 раз в год |
| 5 | Компрессорное оборудование |  |
| 5.1 | Проверка герметичности соединений, креплений, конденсатоотводчика, состояния фильтров, натяжения приводного ремня, уровня масла: - долив масла при необходимости - очистка воздушного фильтра при необходимости - слив конденсата | 1 раз в 3 месяц |
| 5.2 | Проверка всех компонентов пневмосети. Затяжка резьбовых соединений, болтов и т.д. | 1 раз в 3 месяца |
| 5.3 | Проверка корректности работы реле давления | 1 раз в 3 месяца |
| 5.4 | Профилактическое ТО (согласно паспорта завода изготовителя): - ревизия натяжения приводного ремня (замена при необходимости) - ревизия и смазка подшипников (замена при необходимости) - замена масла, масленого фильтра и маслоотделителя - замена воздушного фильтра | 1 раз в год или каждые 4000 м/ч |
|  | - ревизия блока цилиндров с заменой термостатического клапана и клапана минимального давления - ревизия и очистка впускного клапана с заменой разгрузочного клапана - замена приводного ремня | 1 раз в 2 года или каждые 8000 м/ч |
| 6 | КИП и А |  |
| 6.1 | Осмотр приборов, подводящих кабелей, проводов на наличие потёртостей и трещин, сохранность пломб (при наличии), выявление неисправностей в процессе эксплуатации подтяжка контактной группы | 1 раз в 3 месяца |
| 6.2 | Проверка низковольтных кабелей, проводки на целостность, ввода в устройства | 1 раз в 3 месяца |
| 6.3 | Проверка исправности показаний всех каналов приходящих на приборы | 1 раз в 3 месяца |
| 6.4 | Проверка креплений датчиков загазованности и извещателей пламени | 1 раз в 3 месяца |
| 6.5 | Проверка контрольной смесью (10-20% НКПР) датчиков загазованности и специальным фонарём извещателей пламени на технологической площадке СПГ, с проверкой отключения схемы подачи газа и срабатыванием схемы включения системы оповещения о пожаре | 1 раза в 3 месяца. Подтверждается актом. |
| 6.6 | Проверка срабатывания звуковой и световой сигнализации, громкой связи, наличие пломб на информационном щите | 1 раз в 3 месяца |
| 6.7 | Проверка соответствия показаний стационарного газоанализатора с переносным | 1 раз в 3 месяца |
| 6.8 | Наличие маркировки «взрывозащищенный» и предупредительных надписей | Замена по мере необходимости |
| 6.9 | Проверка схемы отключения по показаниям уровнемера – 5%-85% | 1 раз в 3 месяца |
| 6.10 | Проверка манометров на целостность, помутнение стекла и содержание жидкости | 1 раз в 3 месяца |
| 6.11 | Проверка работоспособности манометров сбросом на «0». Нанесение указателя рабочего давления. | 1 раз в 3 месяца |
| 6.12 | Проверка технического состояния, целостности проводки, зажимных клещей и индикации системы заземления УЗА | 1 раз в 3 месяца |
| 6.13 | Проверка контрольным манометром рабочих манометров | 1 раз в 6 месяцев |
| 6.14 | Снятие штатных средств измерения и установка подменного фонда | При необходимости |
| 7 | Электрооборудование, автоматика и АСУ |  |
| 7.1 | Профилактический внешний осмотр источников бесперебойного питания | 1 раз в 3 месяца |
| 7.2 | Наружный осмотр, проверка технического состояния электрооборудования | 1 раз в 3 месяца |
| 7.3 | Профилактический внешний осмотр и проверка наличия надежности заземления, отсутствие коррозии на зажимах, проверка целостности изоляции электрических кабелей | 1 раз в 3 месяца |
| 7.4 | Профилактический внешний и внутренний осмотр щитов автоматики. Наличие маркировки и списка автоматических выключателей | 1 раз в 3 месяца |
| 7.5 | Визуальный внешний осмотр оборудования АСУ, кабелей и соединений системного блока и сервера | 1 раз в 3 месяца |
| 7.6 | Сравнение соответствия показаний по параметрам: давления, температуры, объема, и др. с документацией производителя | 1 раз в 3 месяца |
| 7.7 | Протяжка винтовых соединений автоматических выключателей | 1 раз в 6 месяцев |
| 7.8 | Устранение сбоев, корректировка и настройка программного обеспечения в части АСУ ТП | При необходимости |

Перечень работ и услуг, входящих в регламентное ТО2 технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС

| № п/п | Наименование работ | Периодичность работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сосуды, работающие под давлением |  |
| 1.1 | Осмотр сосудов вместе с арматурой и приборами КИП, в присутствии ответственного за эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением. Проверка герметичности и целостности всех резьбовых и фланцевых соединений приборным методом | 1 раз в 3 месяца |
| 1.2 | Контроль наличия табличек, наклеек, бирок, плакатов безопасности и схемы технологической обвязки с обозначениями и последовательностью подключения при сливоналивных работах и рабочем режиме. | Замена по мере необходимости |
| 1.3 | Испытания предохранительных (сбросных) клапанов. Настройка на избыточное давление +15% от рабочего. Каждый сбросной клапан должен иметь обозначение (бирку) с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) | 1 раз в 6 месяцев. Подтверждается актом. |
| 1.4 | Восстановление лакокрасочного покрытия с подготовительными работами (стойки, крепления и металлические конструкции) | 1 раз в 6 месяцев По мере необходимости. |
| 2 | Технологические газопроводы и арматура |  |
| 2.1 | Наружный осмотр газопроводов и запорной арматуры, проверка герметичности и целостности всех резьбовых и фланцевых соединений, сальниковых уплотнений приборным методом | 1 раз в 3 месяца |
| 2.2 | Контроль наличия табличек, наклеек, бирок, обозначений на запорной арматуре и газопроводе направления движения потока газа согласно технологической схеме | Замена по мере необходимости |
| 2.3 | Смазка осей шаровых кранов и приводов электромагнитных клапанов проникающей смазкой | 1 раз в 3 месяца |
| 2.4 | Контроль за состоянием предохранительных клапанов газопроводов (отсутствие следов обмерзания, отсутствие нарушений лакокрасочных покрытий, наличие контрольного колпачка) | 1 раз в 3 месяца |
| 2.5 | Протяжка креплений газопровода, соединений, фланцев, опор и стоек | 1 раз в 3 месяца |
| 2.6 | Проверка теплоизоляции газопроводов | 1 раз в 3 месяца |
| 2.7 | Восстановление лакокрасочного покрытия с подготовительными работами (стойки, крепления и металлические конструкции) | 1 раз в 6 месяцев По мере необходимости. |
| 2.8 | Испытания предохранительных (сбросных) клапанов. Настройка на избыточное давление +15% от рабочего. Каждый сбросной клапан должен иметь обозначение (бирку) с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) | 1 раз в 6 месяцев. Подтверждается актом. |
| 3 | Топливораздаточная колонка |  |
| 3.1 | Проверка кабелей ввода в ТРК, плотность соединений состояние изоляции | 1 раз в 3 месяца |
| 3.2 | Смазка запорных механизмов, замков и уплотнителей корпуса | 1 раз в 3 месяца |
| 3.3 | Проверка объёмомера (массомера), с проливом на мерник, наличие контрольных пломб. Калибровка при необходимости | 1 раз в 3 месяца |
| 3.4 | Очистка тонкого фильтра-газоотделителя | 1 раз в 3 месяца |
| 3.5 | Проверка работоспособности электромагнитного клапана, при необходимости с разборкой чисткой сёдел и заменой уплотнительных колец | 1 раз в 3 месяца |
| 3.6 | Проверка заправочных и разгрузочных шлангов, в том числе на предмет их утечки, повреждения и целостности внешнего покрытия. | 1 раз в 3 месяца |
| 3.7 | Проверка наполнительного клапана (пистолета) и возвратного клапана (пистолета) на работоспособность, смена изношенных деталей, смазка, замена прокладок | 1 раз в 3 месяца |
| 3.8 | Гидравлическое испытание заправочных и разгрузочных рукавов на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления. Каждый рукав должен иметь обозначение (бирку) с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) | 1раз в 3 месяца. Подтверждается актом. |
| 3.9 | Проверка корректности работы электростатической разрядки. | 1 раз в 3 месяца |
| 4 | Криогенное насосное оборудование с емкостью |  |
| 4.1 | Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом | 1 раз в 3 месяца |
| 4.2 | Протяжка креплений емкости насоса и поддона | 1 раз в 3 месяца |
| 4.3 | Проверка на отсутствие посторонних шумов, вибрации, стука при работе насоса и стабильности слива | 1 раз в 3 месяца |
| 4.4 | Проверка корректности работы электростатической разрядки | 1 раз в 3 месяца |
| 5 | Компрессорное оборудование |  |
| 5.1 | Проверка герметичности соединений, креплений, конденсатоотводчика, состояния фильтров, натяжения приводного ремня, уровня масла: - долив масла при необходимости - очистка воздушного фильтра при необходимости - слив конденсата | 1 раз в 3 месяц |
| 5.2 | Проверка всех компонентов пневмосети. Затяжка резьбовых соединений, болтов и т.д. | 1 раз в 3 месяца |
| 5.3 | Проверка корректности работы реле давления | 1 раз в 3 месяца |
| 6 | КИП и А |  |
| 6.1 | Осмотр приборов, подводящих кабелей, проводов на наличие потёртостей и трещин, сохранность пломб (при наличии), выявление неисправностей в процессе эксплуатации подтяжка контактной группы | 1 раз в 3 месяца |
| 6.2 | Проверка низковольтных кабелей, проводки на целостность, ввода в устройства | 1 раз в 3 месяца |
| 6.3 | Проверка исправности показаний всех каналов приходящих на приборы | 1 раз в 3 месяца |
| 6.4 | Проверка креплений датчиков загазованности и извещателей пламени | 1 раз в 3 месяца |
| 6.5 | Проверка контрольной смесью (10-20% НКПР) датчиков загазованности и специальным фонарём извещателей пламени на технологической площадке СПГ, с проверкой отключения схемы подачи газа и срабатыванием схемы включения системы оповещения о пожаре | 1 раза в 3 месяца. Подтверждается актом. |
| 6.6 | Проверка срабатывания звуковой и световой сигнализации, громкой связи, наличие пломб на информационном щите | 1 раз в 3 месяца |
| 6.7 | Проверка соответствия показаний стационарного газоанализатора с переносным | 1 раз в 3 месяца |
| 6.8 | Наличие маркировки «взрывозащищенный» и предупредительных надписей | Замена по мере необходимости |
| 6.9 | Проверка схемы отключения по показаниям уровнемера – 5%-85% | 1 раз в 3 месяца |
| 6.10 | Проверка манометров на целостность, помутнение стекла и содержание жидкости | 1 раз в 3 месяца |
| 6.11 | Проверка работоспособности манометров сбросом на «0». Нанесение указателя рабочего давления. | 1 раз в 3 месяца |
| 6.12 | Проверка технического состояния, целостности проводки, зажимных клещей и индикации системы заземления УЗА | 1 раз в 3 месяца |
| 6.13 | Проверка контрольным манометром рабочих манометров | 1 раз в 6 месяцев |
| 6.14 | Снятие штатных средств измерения и установка подменного фонда | При необходимости |
| 7 | Электрооборудование, автоматика и АСУ |  |
| 7.1 | Профилактический внешний осмотр источников бесперебойного питания | 1 раз в 3 месяца |
| 7.2 | Наружный осмотр, проверка технического состояния электрооборудования | 1 раз в 3 месяца |
| 7.3 | Профилактический внешний осмотр и проверка наличия надежности заземления, отсутствие коррозии на зажимах, проверка целостности изоляции электрических кабелей | 1 раз в 3 месяца |
| 7.4 | Профилактический внешний и внутренний осмотр щитов автоматики. Наличие маркировки и списка автоматических выключателей | 1 раз в 3 месяца |
| 7.5 | Визуальный внешний осмотр оборудования АСУ, кабелей и соединений системного блока и сервера | 1 раз в 3 месяца |
| 7.6 | Сравнение соответствия показаний по параметрам: давления, температуры, объема, и др. с документацией производителя | 1 раз в 3 месяца |
| 7.7 | Протяжка винтовых соединений автоматических выключателей | 1 раз в 6 месяцев |
| 7.8 | Устранение сбоев, корректировка и настройка программного обеспечения в части АСУ ТП | При необходимости |

Перечень работ и услуг, входящих в регламентное ТО3 технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС

| № п/п | Наименование работ | Периодичность работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сосуды, работающие под давлением |  |
| 1.1 | Осмотр сосудов вместе с арматурой и приборами КИП, в присутствии ответственного за эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением. Проверка герметичности и целостности всех резьбовых и фланцевых соединений приборным методом | 1 раз в 3 месяца |
| 1.2 | Контроль наличия табличек, наклеек, бирок, плакатов безопасности и схемы технологической обвязки с обозначениями и последовательностью подключения при сливоналивных работах и рабочем режиме. | Замена по мере необходимости |
| 2 | Технологические газопроводы и арматура |  |
| 2.1 | Наружный осмотр газопроводов и запорной арматуры, проверка герметичности и целостности всех резьбовых и фланцевых соединений, сальниковых уплотнений приборным методом | 1 раз в 3 месяца |
| 2.2 | Контроль наличия табличек, наклеек, бирок, обозначений на запорной арматуре и газопроводе направления движения потока газа согласно технологической схеме | Замена по мере необходимости |
| 2.3 | Смазка осей шаровых кранов и приводов электромагнитных клапанов проникающей смазкой | 1 раз в 3 месяца |
| 2.4 | Контроль за состоянием предохранительных клапанов газопроводов (отсутствие следов обмерзания, отсутствие нарушений лакокрасочных покрытий, наличие контрольного колпачка) | 1 раз в 3 месяца |
| 2.5 | Протяжка креплений газопровода, соединений, фланцев, опор и стоек | 1 раз в 3 месяца |
| 2.6 | Проверка теплоизоляции газопроводов | 1 раз в 3 месяца |
| 3 | Топливораздаточная колонка |  |
| 3.1 | Проверка кабелей ввода в ТРК, плотность соединений состояние изоляции | 1 раз в 3 месяца |
| 3.2 | Смазка запорных механизмов, замков и уплотнителей корпуса | 1 раз в 3 месяца |
| 3.3 | Проверка объёмомера (массомера), с проливом на мерник, наличие контрольных пломб. Калибровка при необходимости | 1 раз в 3 месяца |
| 3.4 | Очистка тонкого фильтра-газоотделителя | 1 раз в 3 месяца |
| 3.5 | Проверка работоспособности электромагнитного клапана, при необходимости с разборкой чисткой сёдел и заменой уплотнительных колец | 1 раз в 3 месяца |
| 3.6 | Проверка заправочных и разгрузочных шлангов, в том числе на предмет их утечки, повреждения и целостности внешнего покрытия. | 1 раз в 3 месяца |
| 3.7 | Проверка наполнительного клапана (пистолета) и возвратного клапана (пистолета) на работоспособность, смена изношенных деталей, смазка, замена прокладок | 1 раз в 3 месяца |
| 3.8 | Гидравлическое испытание заправочных и разгрузочных рукавов на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления. Каждый рукав должен иметь обозначение (бирку) с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год) | 1раз в 3 месяца. Подтверждается актом. |
| 3.9 | Проверка корректности работы электростатической разрядки. | 1 раз в 3 месяца |
| 4 | Криогенное насосное оборудование с емкостью |  |
| 4.1 | Проверка герметичности и целостности на предмет утечки приборным методом | 1 раз в 3 месяца |
| 4.2 | Протяжка креплений емкости насоса и поддона | 1 раз в 3 месяца |
| 4.3 | Проверка на отсутствие посторонних шумов, вибрации, стука при работе насоса и стабильности слива | 1 раз в 3 месяца |
| 4.4 | Проверка корректности работы электростатической разрядки | 1 раз в 3 месяца |
| 5 | Компрессорное оборудование |  |
| 5.1 | Проверка герметичности соединений, креплений, конденсатоотводчика, состояния фильтров, натяжения приводного ремня, уровня масла: - долив масла при необходимости - очистка воздушного фильтра при необходимости - слив конденсата | 1 раз в 3 месяц |
| 5.2 | Проверка всех компонентов пневмосети. Затяжка резьбовых соединений, болтов и т.д. | 1 раз в 3 месяца |
| 5.3 | Проверка корректности работы реле давления | 1 раз в 3 месяца |
| 6 | КИП и А |  |
| 6.1 | Осмотр приборов, подводящих кабелей, проводов на наличие потёртостей и трещин, сохранность пломб (при наличии), выявление неисправностей в процессе эксплуатации подтяжка контактной группы | 1 раз в 3 месяца |
| 6.2 | Проверка низковольтных кабелей, проводки на целостность, ввода в устройства | 1 раз в 3 месяца |
| 6.3 | Проверка исправности показаний всех каналов приходящих на приборы | 1 раз в 3 месяца |
| 6.4 | Проверка креплений датчиков загазованности и извещателей пламени | 1 раз в 3 месяца |
| 6.5 | Проверка контрольной смесью (10-20% НКПР) датчиков загазованности и специальным фонарём извещателей пламени на технологической площадке СПГ, с проверкой отключения схемы подачи газа и срабатыванием схемы включения системы оповещения о пожаре | 1 раза в 3 месяца. Подтверждается актом. |
| 6.6 | Проверка срабатывания звуковой и световой сигнализации, громкой связи, наличие пломб на информационном щите | 1 раз в 3 месяца |
| 6.7 | Проверка соответствия показаний стационарного газоанализатора с переносным | 1 раз в 3 месяца |
| 6.8 | Наличие маркировки «взрывозащищенный» и предупредительных надписей | Замена по мере необходимости |
| 6.9 | Проверка схемы отключения по показаниям уровнемера – 5%-85% | 1 раз в 3 месяца |
| 6.10 | Проверка манометров на целостность, помутнение стекла и содержание жидкости | 1 раз в 3 месяца |
| 6.11 | Проверка работоспособности манометров сбросом на «0». Нанесение указателя рабочего давления. | 1 раз в 3 месяца |
| 6.12 | Проверка технического состояния, целостности проводки, зажимных клещей и индикации системы заземления УЗА | 1 раз в 3 месяца |
| 6.14 | Снятие штатных средств измерения и установка подменного фонда | При необходимости |
| 7 | Электрооборудование, автоматика и АСУ |  |
| 7.1 | Профилактический внешний осмотр источников бесперебойного питания | 1 раз в 3 месяца |
| 7.2 | Наружный осмотр, проверка технического состояния электрооборудования | 1 раз в 3 месяца |
| 7.3 | Профилактический внешний осмотр и проверка наличия надежности заземления, отсутствие коррозии на зажимах, проверка целостности изоляции электрических кабелей | 1 раз в 3 месяца |
| 7.4 | Профилактический внешний и внутренний осмотр щитов автоматики. Наличие маркировки и списка автоматических выключателей | 1 раз в 3 месяца |
| 7.5 | Визуальный внешний осмотр оборудования АСУ, кабелей и соединений системного блока и сервера | 1 раз в 3 месяца |
| 7.6 | Сравнение соответствия показаний по параметрам: давления, температуры, объема, и др. с документацией производителя | 1 раз в 3 месяца |
| 7.8 | Устранение сбоев, корректировка и настройка программного обеспечения в части АСУ ТП | При необходимости |

Таблица №3 к ТЗ

Перечень дополнительных работ и услуг, не входящих в регламентное ТО технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС

| Код работ | Наименование работ | Единица работ/услуг | Нормативное время выполнения работ/услуг за 1 ед. оборудования в нормо-часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосуды, работающие под давлением |  |  |
| 1.0 | Первичная диагностика, проверка работоспособности оборудования | н/час | 1,00 |
| 1.1 | Ремонтные работы на устранение не герметичности сварочных швов и штуцеров сосудов, работающих под давлением, включая разгерметизацию, очистку от пыли, грязи, снега | н/час | Фактически согласованное время |
| 1.2 | Ремонт и/или замена запорно-регулирующей арматуры включая разгерметизацию | н/час | Фактически согласованное время |
| 1.3 | Ремонт и/или замена контура заземления сосудов работающих под давлением, зачистка, покраска и смазка контактов | н/час | 2,5 |
| 1.4 | Дегазация резервуара до соответствующих норм | н/час | Фактически согласованное время |
| 1.5 | Заполнение сосудов работающих под давлением водой или иной средой после дегазации | н/час | Фактически согласованное время |
| 1.6 | Проведение гидравлических или пневматических испытаний сосудов работающих под давлением | н/час | Фактически согласованное время |
| 1.7 | Прочие работы по разделу 1 | н/час | Фактически согласованное время |
| 2 | Технологические газопроводы и арматура |  |  |
| 2.0 | Первичная диагностика, проверка работоспособности оборудования | н/час | 1,00 |
| 2.1 | Испытания технологических газопроводов на герметичность линии | н/час | 2 |
| 2.2 | Дегазация газопровода, продувка инертным газом линии | н/час | 0,5 |
| 2.3 | Ремонт, замена технологических газопроводов | н/час | Фактически согласованное время |
| 2.4 | Ремонт скрытых участков газопроводов | н/час | Фактически согласованное время |
| 2.5 | Продувка и опрессовка газопроводов и технологического оборудования с проверкой герметичности после проведения ремонтных работ | н/час | Фактически согласованное время |
| 2.6 | Опрессовка межстенного пространства подземных газопроводов | н/час | 2 |
| 2.7 | Замена неисправных задвижек, вентилей, кранов, электромагнитных клапанов, электромагнитных защелок с дегазацией участка газопровода (1 единица оборудования) | н/час | 2,00 |
| 2.8 | Замена/ремонт манометрового клапана на газопроводе с дегазацией участка газопровода (1 единица оборудования) | н/час | 1,00 |
| 2.9 | Ремонт крепления газопроводов. Замена уплотнительных прокладок в соединительных устройствах и протяжка соединений | н/час | 0,50 |
| 2.10 | Замена или ремонт электромагнитных защелок, электромагнитных клапанов. (1 единица оборудования) | н/час | 2,00 |
| 2.11 | Замена, ремонт, настройка байпасного клапана с дегазацией участка газопровода | н/час | 1,5 |
| 2.12 | Замена изоляции на поврежденных участках газопровода (1 метр) | н/час | 1,00 |
| 2.13 | Прочие работы по разделу 2 | н/час | Фактически согласованное время |
| 3 | Насосное оборудование с обвязкой |  |  |
| 3.0 | Первичная диагностика, проверка работоспособности оборудования | н/час | 1,00 |
| 3.1 | Полная разборка насоса с ремонтом и заменой быстроизнашивающихся частей и деталей | н/час | 12 |
| 3.2 | Снятие или установка насоса | н/час | 3 |
| 3.3 | Прочие работы по разделу 3 | н/час | Фактически согласованное время |
| 4 | Компрессорное оборудование |  |  |
| 4.0 | Первичная диагностика, проверка работоспособности оборудования | н/час | 1,00 |
| 4.1 | Изучение диаграммы рабочего давления компрессора на выходе | н/час | 3 |
| 4.2 | Полная разборка компрессора с ремонтом и заменой быстроизнашивающихся частей и деталей | н/час | 12 |
| 4.3 | Прочие работы по разделу 4 | н/час | Фактически согласованное время |
| 5 | Контрольно-измерительная аппаратура, устройства автоматики, блокировки и сигнализации |  |  |
| 5.0 | Первичная диагностика, проверка работоспособности оборудования | н/час | 1,00 |
| 5.1 | Замена, ремонт, монтаж и при необходимости замена первичных преобразователей параметров измерительной системы | н/час | 3,5 |
| 5.2 | Демонтаж, монтаж блока датчиков измерительной системы | н/час | 2,00 |
| 5.3 | Прокладка, ремонт, замена кабелей измерительной системы по уже существующим закладным и кабель каналам | н/час | Фактически согласованное время |
| 5.4 | Прокладка кабелей измерительной системы с устройством закладных и кабеля каналов (с учетом строительных работ) | н/час | Фактически согласованное время |
| 5.5 | Прокладка, ремонт, замена кабелей измерительной системы внутри здания МАЗС (с учетом строительных работ) | н/час | Фактически согласованное время |
| 5.6 | Программирование рабочих параметров измерительной системы, составление и ввод градуировочных таблиц | н/час | 1,5 |
| 5.7 | Проверка работоспособности, настройка, подключение измерительной системы к системе управления ТРК и передачи информации | н/час | 1,00 |
| 5.8 | Ремонт и, при необходимости, замена центральной консоли измерительной системы | н/час | 1,2 |
| 5.9 | Ремонт и при необходимости замена блока питания измерительной системы | н/час | 1,00 |
| 5.10 | Ремонт и при необходимости замена блока индикации измерительной системы | н/час | 0,5 |
| 5.11 | Подключение, ремонт, замена, прокладка, восстановление кабелей сопряжения, электропитания, структурированной кабельной сети и оборудования 4-го раздела | н/час | Фактически согласованное время |
| 5.12 | Проверка соответствия показаний стационарного газоанализатора – показаниям переносного | н/час | 0,3 |
| 5.13 | Проверка работоспособности газоанализатора с датчиками | н/час | 1,00 |
| 5.14 | Проверка и настройка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации с проверкой датчиков газоанализатора контрольной смесью 20 % НПКР | н/час | 2,00 |
| 5.15 | Установка или демонтаж устройств заземления (УЗА) АЦ СПГ | н/час | 0,50 |
| 5.16 | Прочие работы по разделу 5 | н/час | Фактически согласованное время |
| 6 | Топливораздаточная колонка |  |  |
| 6.0 | Первичная диагностика, проверка работоспособности оборудования | н/час | 1,00 |
| 6.1 | Ремонт и при необходимости замена деталей, узлов и изделия в сборе составляющих корпуса ТРК (стоек, крышек, панелей и т.п.) включая ремонт креплений элементов | н/час | Фактически согласованное время |
| 6.2 | Замена стекла и уплотнителей табло (индикации ТРК) | н/час | 1,0 |
| 6.3 | Ремонт и при необходимости замена стоек и основания каркаса рамы, составляющих корпуса ТРК. Восстановление геометрии ТРК и ее отдельных элементов | н/час | Фактически согласованное время |
| 6.4 | Крепление корпуса ТРК к основанию | н/час | 1,20 |
| 6.5 | Монтаж ТРК без разборки составляющих узлов и элементов | н/час | 3,50 |
| 6.6 | Монтаж, демонтаж составляющих электронных частей ТРК | и/час | 1, 0 |
| 6.7 | Программирование, перепрошивка и проверка работы совместно с системой управления | н/час | 1,50 |
| 6.8 | Демонтаж ТРК без разборки составляющих узлов и элементов | н/час | 1,50 |
| 6.9 | Ремонт/замена шаровых кранов ТРК | н/час | 2,00 |
| 6.10 | Калибровка объемомеров (настройка в соответствии с требованиями нормативных документов) внеплановая | н/час | 1,0 |
| 6.11 | Подготовка ТРК к поверке внеплановой, проведение ремонтно-регулировочных работ с установкой свинцовых пломбовых обвязок на измерителях объема жидкости (ИОЖ), суммарных счетчиках, электронной части ТРК, Настройка в соответствии с требованиями нормативных документов в случаях механических повреждений ТРК, зафиксированного вмешательства третьих лиц, а так же при работах по целенаправленному демонтажу, монтажу ТРК в случаях модернизации оборудования и капитального ремонта | н/час | Фактически согласованное время |
| 6.12 | Ремонт и, при необходимости, замена деталей, узлов и изделия в сборе объемомера, включая проверку работоспособности объемомера, проверку наличия пломб, устранение подтеканий и неисправностей и установку пломб | н/час | 2,0 |
| 6.13 | Мелкий ремонт измерителя объема на ТРК | н/час | 0,3 |
| 6.14 | Снять, установить суммарный счетчик. Ремонт и при необходимости замена деталей и узлов. Снять, установить суммарный счетчик в сборе, включая установку пломб | н/час | 1,2 |
| 6.15 | Замена фильтра-газоотделителя ТРК | н/час | 1,2 |
| 6.16 | Ремонт или замена электромагнитного клапана на ТРК | н/час | 1,50 |
| 6.17 | Очистка измерителя объема от загрязнений на ТРК | н/час | 0,50 |
| 6.18 | Замена заправочных и разгрузочных шлангов на ТРК | н/час | 0,2 |
| 6.19 | Замена или ремонт заправочной струбцины (пистолета) на ТРК | н/час | 0,3 – 0,5 |
| 6.20 | Замена запорной арматуры (шаровые краны) на ТРК (1 единица оборудования) | н/час | 1,00 |
| 6.21 | Замена или ремонт генератора импульсов на ТРК | н/час | 1,60 |
| 6.22 | Замена или ремонт процессорного блока на ТРК | н/час | 0,50 |
| 6.23 | Капитальный ремонт измерителя объема | 1 ед. | Фактически согласованное время |
| 5.24 | Электротехнический ремонт составляющих электронных, электрических плат, узлов ТРК | н/час | 1,70 |
| 6.25 | Ремонт, замена и перепрограммирование электронных блоков, плат, узлов, после электротехнического ремонта, настройка оборудования на стенде после ремонта (включая ремонт сторонними организациями) | н/час | 2,5 |
| 6.26 | Ремонт, замена блока индикации ТРК | н/час | 0,5 |
| 6.27 | Ремонт и при необходимости замена деталей и узлов освещения ТРК в сборе | н/час | 0,16 |
| 6.28 | Герметизация кабельных вводов и протяжка уплотнительных соединений в случаях устройства новых кабельных линий и СКС | н/час | 0,50 |
| 6.29 | Прочие работы по разделу 6 | н/час | Фактически согласованное время |
| 7 | Электрооборудование, автоматика и АСУ |  |  |
| 7.0 | Первичная диагностика, проверка работоспособности оборудования | н/час | 1,00 |
| 7.1 | Маркировка отходящих линий и коммутационных аппаратов | н/час | Фактически согласованное время |
| 7.2 | Замена, установка, демонтаж, подключение, настройка ИБП, стабилизаторов напряжения | н/час | 0,50 |
| 7.3 | Ремонт и при необходимости замена силовых и информационных кабельных линий при прокладке новых закладных | н/час | Фактически согласованное время |
| 7.4 | Ремонт и при необходимости замена силовых и информационных кабельных линий при учете существующих закладных | н/час | Фактически согласованное время |
| 7.5 | Замена выключателей автоматических | н/час | 0,5 |
| 7.6 | Прочие работы по разделу 7 | н/час | Фактически согласованное время |
| 8 | Прочие работы |  |  |
| 8.1 | Снятие/установка/доставка в сервисные центры (специализированные организации) ремонтопригодного оборудования | 1 ед. | Фактически согласованное время |
| 8.2 | Прочие мелкие монтажно-строительные работы, ремонт ограждения, пандусов, геометрии, навесов и т.п. | н/час | Фактически согласованное время |
| 8.3 | Проведение испытания всего оборудования в комплексе | н/час | Фактически согласованное время |
| 8.4 | Прочие работы по разделу 7 | н/час | Фактически согласованное время |

Таблица №4 к ТЗ

Критичность заявок и нормативное время реагирования

| Критичность запроса | Критерий | Время для реагирования Подрядчика | Нормативные часы |
| --- | --- | --- | --- |
| Критичный | Угроза пожара, взрыва, загрязнения окружающей среды, все отказы (повреждения), приводящие к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровья людей, причинения прямого вреда их имуществу, возникновения ЧС, возникновения прямого материального ущерба Заказчика. Невозможность слива топлива из АЦ, течь топлива при сливе. Не работает УЗА при прибывшей АЦ. | АЗС 138 Незамедлительно, но не более 6 часов АЗС 328 Незамедлительно, но не более 3 часов | круглосуточно, пн.-вс. |
| Высокий | Все отказы (повреждения), в результате действия которых возникают серьезные экономические потери: выход из строя ТРК (полностью все пистолеты), не работает УЗА при отсутствии АЦ. Частичный отказ оборудования (с продолжением безопасной реализации): неисправности ТРК, не работает пистолет на ТРК, течь пистолета, разрывной муфты. Неисправности, в следствие которых невозможна реализация топлива. | АЗС 138 12 часов АЗС 328 6 часов | c 08 до 17, пн.-вс. |
| Минимальный | Незначительные повреждения оборудования, не влияющие на работоспособность и качество обслуживания клиентов. | 72 часа или при ТО, но не более 3 месяцев | c 08 до 17, пн.-пт. |

Таблица №5 к ТЗ

Стоимость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС

| № | Наименование | Ед. изм. | Стоимость за 1 ед. работы (без НДС), руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МАЗС № 138 | МАЗС № 328 |  |
| 1. Регламентное техническое обслуживание и текущий ремонт технологического оборудования модульной СПГ-заправки |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Регламентное техническое обслуживание ТО1 и текущий ремонт технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС одного Объекта согласно адресной программе в течение одного квартала | комплекс работ |  |  |  |
| 1.2 | Регламентное техническое обслуживание ТО2 и текущий ремонт технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС одного Объекта согласно адресной программе в течение одного квартала | комплекс работ |  |  |  |
| 1.3 | Регламентное техническое обслуживание ТО3 и текущий ремонт технологического оборудования модульной СПГ-заправки на МАЗС одного Объекта согласно адресной программе в течение одного квартала | комплекс работ |  |  |  |
| 2. Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дополнительные работы, не входящие в техническое обслуживание и текущий ремонт (единая стоимость нормо-часа) | нормо-час |  |  |  |
| 2.2 | Ориентировочная стоимость запасных частей, комплектующих и материалов | - |  |  |  |

Приложение №1 к ТЗ

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

дата

Калькуляционный расчет

на ремонт технологического оборудования модульной СПГ-заправки на АЗС №

Адрес

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

| № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ: |  |  |  |  |  |
| 1 |  | н/час |  |  |  |
| Используемые материалы: |  |  |  |  |  |
| 1 |  | шт. |  |  |  |
| ИТОГО |  | Всего |  |  |  |

| Заказчик: ООО «Татнефть-АЗС-Запад» Главный инженер ___________________/Глотов И.В./ | Подрядчик: __________________/ / |
| --- | --- |